# EVKB51 Цифровой стабилизатор температуры со вспомогательным датчиком для установок со статическим видом охлаждения.

# 1 Подготовка.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора; примите во внимания дополнительную информацию к установки  и электроподключение.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.

1.1 Инструкция по установке контроллера.

Установочная панель c фиксаторами (защелкой, их поставляет производитель), со следующими размерами:

| РАЗМЕР | МИН. (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКС. (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 71.0 | 71.0 | 71.8 |
| В | 29.0 | 29.0 | 29.8 |

Дополнительная информация к установке:

- 59.0 наибольшая глубина с ввинчиваемым терминальным блоком;

- 81.5 наибольшая глубина с извлекаемым терминальным блоком;

- толщина панели не должна превышать 8.0 мм.;

- режим работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должен быть в пределах, указанных в технических характеристиках;

- не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;

- в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента.

1.2 Электроподключение (см. схемы, приведенные ниже):

Электроподключения на диаграме:

- работа вспомогательного датчика зависит от парамента Р4;

- Серийный порт (по заказу) является портом для соединения с ключом программирования.

Дополнительная информация:

- при  работе с приборами не использовать электрические или пневматические отвертки;

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую, прибор можно включать после часа нахождения в теплой  среде;

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию;

- отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора;

- не используйте прибор как защитное устройство;

- для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

## 2 Пользовательский интерфейс.

2.1 Предварительная информация.

Далее приведены следующие рабочие состояния прибора:

- Состояние “Включен” (прибор подключен к электропитанию и включен: регуляторы могут быть включены);

- Состояние “Ожидание” (прибор подключен к электропитанию, но выключен с помощью программного обеспечения: регуляторы выключены);

- Состояние “Выключен” (прибор к электропитанию не подключен);

“Включение прибора” означает переход из состояния “Ожидание” в состояние “Включен”;

“Выключение прибора” означает переход из состояния “Включен” в состояние “Ожидание”.

При перебое в электропитании прибор вернется в то состояние, в котором он находился в момент перебоя.

2.2 Включение/выключение прибора.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая ее в течение 4 сек.;

2.3 Дисплей.

При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит температуру камеры.

Если прибор выключен, дисплей так же будет выключен.

2.4 Отображение температуры, считываемой вспомогательным датчиком (только если параметр Р4 имеет значение 1 или 2).

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая ее в течение 2 сек.: дисплей покажет “P2”;

- нажмите кнопку .

Для завершения процедуры:

- нажмите кнопку  или не производите операций в течение 60 сек.

- нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока дисплей показывает температуру камеры или не производите операций в течение 60 сек.

Если вспомогательный датчик не подключен (параметр Р4=0), символ “P2” показан не будет.

2.5 Ручное активирование процесса оттайки.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая ее в течение 4 сек.;

Если вспомогательныл датчик выполняет функцию датчика испарителя (параметр Р4=1) и к моменту активации процесса оттайки температура испарителя превышает температуру, установленную параметром d2, то процесс оттайки активирован не будет.

Если параметр r5 имеет значение 1 (процесс нагрева), доступ к функции управления оттайкой будет запрещен.

2.6 Блокировка/разблокировка клавиатуры.

Чтобы заблокировать клавиатуру:

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая их в течение 1 сек.: дисплей покажет код “Lo” в течение 1сек.;

Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

- включить или выключить прибор с использованием кнопки ;

- отобразить температуру, считываемую вспомогательным датчиком;

- активировать процесс оттайки вручную;

- изменить температуру рабочей установки камеры, устанавливаемой параметром SP, а также рабочие установки процедуры, описанной в параграфе 4.1.

Эти действия вызовут отображение знака “Lo” в течение 1сек.

Чтобы разблокировать клавиатуру:

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет код “Un” в течение 1сек.

### 3 Рабочий режим.

3.1 Предварительная информация.

Работа прибора в основном зависит от параметра r5.

3.2 Работа прибора, когда параметр r5=0 (процесс охлаждения).

Процесс управления оттайкой недоступен.

3.2 Работа прибора, когда параметр r5=1 (процесс нагрева).

Процесс управления оттайкой недоступен.

### 4 Рабочие установки.

4.1 Задание рабочей установки.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку : значок   начнет мигать;

- выбором кнопок  или  выберете необходимую температуру рабочей установки, действие возможно в течение 15сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r1 и r2 (см. РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ).

- нажмите кнопку  (или не производите действий в течение 15 сек.);

Вы также можете изменять рабочие установки параметром  SP.

4.2 Задание параметров конфигурации.

Чтобы получить доступ к процедуре (для моделей без пароля доступа):

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется и клавиатура не заблокирована;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая их в течение 4сек.: дисплей покажет “SP”;

Чтобы получить доступ к процедуре (для моделей с паролем доступа):

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая их в течение 4сек.: дисплей покажет “PA”;

- нажмите кнопку  и выбором  кнопок  или  в течение 15 сек. установите “-19”;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.) до появления “PA”

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая в течение 4сек.: дисплей покажет “SP”.

Для выбора параметра:

- нажимайте кнопку  или .

Для изменения параметра:

- нажмите кнопку , выбором кнопок  или  установите в течение 15 сек. нужный параметр;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.).

Для завершения процедуры:

- нажмите одновременно  кнопки  и  , удерживая в течение 4сек. или не производите операций в течение 60 сек.

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

## 5 Сигналы.

5.1 Сигналы.

| СИГНАЛ. | ЗНАЧЕНИЕ. |
| --- | --- |
|  | Значок работы компрессора. Если значок горит, компрессор будет включен. Если значок мигает: идет процесс модификации рабочей установки; идет процесс защиты работы компрессора (параметры С0 и С2). |
|  | Значок процесса оттайки. Если значок горит, будет начат процесс оттайки. |
|  | Значок включения сигнала тревоги. Если значок горит, будет действовать сигнал тревоги или состояние наличие ошибки. |
|  | Значок использования шкалы Фаренгейта Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Фаренгейту (параметр Р2). |
|  | Значок использования шкалы Цельсия Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Цельсию (параметр Р2). |
| КОД. | ПРИЧИНА. |
| Lo | Клавиатура заблокирована; см. пункт 2.6. |

## 6 Сигналы тревоги.

## 6.1 Сигналы тревоги.

| КОД. | ПРИЧИНЫ. | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ. | ЗНАЧЕНИЕ. |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | Сигнал тревоги при достижении нижней границы температуры камеры. | проверить температуру камеры; см. параметры А1. | результата не будет. |
| AH | Сигнал тревоги при достижении верхней границы температуры камеры. | проверить температуру камеры; см. параметры А4. | результата не будет. |
| CO | Сигнал тревоги от перегрева конденсатора (только если пареметр Р4 имеет значение 2). | проверьте температуру конденсатора; см. Параметр C6. | результата не будет. |
| CS | Сигнал тревоги от блокировки компрессора (только если параметр Р4 имеет значение 2). | проверьте температуру конденсатора; отключите питание прибора и почистите конденсатор; см. параметр C7. | Компрессор будет выключен. |

Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе,  за исключением сигнала тревоги от блокировки компрессора (код ”CS”). В этом случае необходимо выключить и заново подключить питание.

7 Внутреннее  диагностирование.

7.1 Внутреннее диагностирование.

| КОД. | ПРИЧИНЫ. | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ. | РЕЗУЛЬТАТЫ. |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Неисправность датчика холодильной камеры. | проверьте тип датчика; проверить целостность датчика; проверить соединение прибор-датчик; проверить температуру холодильной камеры. | если параметр r5 имеет значение 0, компрессор будет включен; если параметр r5 имеет значение 1, нагрузка будет отключена. |
| P2 | Неисправность вспомогательного датчика (только если параметр Р4 имеет значение 1 или 2). | Тоже, что и в предыдущем случае, только относительно вспомогательного датчика. | если параметр Р4 имеет значение 1, то процесс оттайки будет длиться в течении времени, установленного параметром d3; если параметр Р4 имеет значение 2, то сигналы тревоги от перегрева конденсатора (код ”CO”) и блокировки компрессора (код ”CS”) активированы не будут. |

Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

## 8 Технические характеристики.

8.1 Технические характеристики.

Корпус: самозатухающийся серый.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: ввинчиваемые терминальные блоки (силовой кабель, вход и выходы), 6-ти полосный выделенный штекер (серийный порт, по заказу), извлекаемые терминальные блоки (силовой кабель, вход и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 Vac, 50/60 Гц, 3 VA (округленно); 115 VAC или 12/24 VAC/DC по заказу.

Входы для измерительных приборов: 2 (датчик камеры и вспомогательный датчик) для PTC/NTC датчиков (в зависимости от модели), работа вспомогательного датчика зависит от параметра Р4.

Рабочий диапазон температур: от – 50 до 150 ºС (-50 до 300 ºF) для PTС датчика, от – 40 до 105 ºС (-40 до 220 ºF) для NTC датчика.

Разрешающая способность:  0.1°С(в диапазоне от -19.9 и 19.9°С)/1°С / 1°F

Цифровые выходы: 1 реле:

- реле контроля компрессора: 16 A @ 250 VAC (переключающийся контакт).

Максимально допустимый ток нагрузки 10 А.

Серийный порт: порт для связи с  ключом программирования; по заказу.

### 9 Рабочие установки и параметры конфигурации.

9.1 Рабочие установки.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | значение рабочей установки температуры. |

9.1 Параметры конфигурации.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | рабочая установка температуры. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. |
| o1 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | калибровка датчика холодильной камеры. |
| o2 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | калибровка вспомогательного датчика (только если параметр Р4=1 или 2). |
| P1 | 0 | 1 | ----- | 1 | визуализация значений температуры (для величины, считываемой во время нормальной работы, в диапазоне от -9.9°C до 19.9°C), 1=0.1°С/ °F, 0=1°С / 1°F. |
| P2 | 0 | 1 | ----- | 0 | единицы измерения температуры (2). 0=°С, 1=°F. |
| P4 | 0 | 2 | ----- | 1 | Функция вспомогательного датчика: 0=датчик отключен; 1=в качестве датчика испарителя; 2=в качестве датчика конденсатора. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ. |
| r0 | 0.1 | 15.0 | °C/°F (1) | 2.0 | дифференциал рабочей установки. |
| r1 | -99.0 | r2 | °C/°F (1) | (3) | минимальное значение рабочей установки. |
| r2 | r1 | 99.0 | °C/°F (1) | (4) | максимальное значение рабочей установки. |
| r5 | 0 | 1 | ----- | 0 | Процесс охлаждения или нагрева: 0=охлаждение (процесс управления оттайкой доступен); 1=нагрев (процесс управления оттайкой недоступен). |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА. |
| C0 | 0 | 199 | Мин. | 0 | задержка между включением прибора и первой активацией компрессора. |
| С2 | 0 | 199 | Мин. | 3 | минимальное время, когда компрессор остается выключенным. |
| С3 | 0 | 199 | Сек. | 0 | минимальное время, когда компрессор остается включенным. |
| C6 | 0.0 | 199 | °C/°F (1) | 80 | температура конденсатора, при превышении которой будет активирован сигнал тревоги от перегрева конденсатора (только если параметр Р4=2 ). (5) |
| C7 | 0.0 | 199 | °C/°F (1) | 90 | температура конденсатора, при превышении которой будет активирован сигнал тревоги от блокировки компрессора (только если параметр Р4=2). |
| C8 | 0 | 15 | Мин. | 1 | задержка перед срабатыванием сигнала тревоги от блокировки компрессора. (6) |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ОТТАЙКА. |
| d0 | 0 | 99 | Час. | 8 | интервал между процессами оттайки; 0 = оттайка интервалами активирована не будет. |
| d2 | -99 | 99 | °C/°F (1) | 2,0 | температура завершения процесса оттайки (только если параметр Р4=1). |
| d3 | 0 | 99 | Мин. | 30 | если Р3=1 или 2, то продолжительность процесса оттайки; если Р3=1, максимальная продолжительность оттайки; 0 = процесс оттайки активироваться не будет. |
| d4 | 0 | 1 | ----- | 0 | процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора. (1 = да). |
| d5 | 0 | 199 | Мин. | 0 | задержка между включением прибора и началом процесса оттайки (только если d4 = 1). |
| d6 | 0 | 1 | ----- | 1 | отображение на дисплее значения температуры во время протекания процесса оттайки: 0=температура холодильной камеры; 1=пока действительная температура во время оттайки остается выше значения «рабочая установка + r0», то на экране высвечивается значение: «рабочая установка + r0»; когда температура опускается ниже значения «рабочая установка + r0», на экране отображается ее действительное значение (8). |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ. |
| A1 | 0.0 | 199.0 | °C/°F (1) | 10.0 | Нижняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал нижней границы температурной тревоги (относительно рабочей установки или “рабочая установка «минус» А1” (5), 0.0=сигнал тревоги подключен не будет. |
| A4 | 0.0 | 199.0 | °C/°F (1) | 10.0 | Верхняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал верхней границы температурной тревоги (относительно рабочей установки или “рабочая установка «плюс» А4” (5), 0.0=сигнал тревоги подключен не будет. |
| А6 | 0 | 199 | Мин. | 120 | задержка срабатывания сигнала температурной тревоги после включения прибора. |
| А7 | 0 | 240 | Мин. | 15 | время задержки сигнала температурной тревоги. |

(1) единица измерения зависит от  параметра Р2.

(2) установите параметры, относящиеся к регуляторам, после изменения параметра Р2.

(3) значение зависит от модели прибора (-50 для моделей с PTC датчиком, -40 для моделей с NTC датчиком).

(4) значение зависит от параметра r5 (50, если параметр r5 имеет значение 0; 199,если параметр r5 имеет значение 1).

(5) дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F.

(6) если (в момент включения прибора) температура конденсатора выше той, которая была установлена параметром С7, то параметр С8 не будет иметь действия.

(7) если параметр имеет значение 1 (процесс нагрева), то прецесс управления оттайкой будет отключен.

(8) дисплей возобновляет нормальную работу сразу после окончания процесса оттайки и снижения температуры холодильной камеры ниже температуры, в результате достижения которой и произошла блокировка дисплея (или когда включится сигнал температурной тревоги).

(9) во время оттайки сигналы температурной тревоги не сработают, при условии, что они были включены  после активации процесса оттайки.