# EVKB63 и EVKB73 Цифровые контроллеры для морозильных установок с функцией защиты по напряжению.

# 1 Подготовка

1.1. Обратите внимание.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора; соблюдайте все дополнительные условия по монтажу  и электроподключению; храните данную инструкцию в непосредственной близости от прибора для обращения к ней в будущем.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.

1.2 Монтаж контроллера.

Монтаж на переднюю панель при помощи фиксаторов (поставляются производителем), по следующими размерам в мм (дюймах):

| РАЗМЕРЫ | МИНИМАЛЬНЫЙ (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКСИМАЛЬНЫЙ (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 71.0 | 71.0 | 71.8 |
| В | 29.0 | 29.0 | 29.8 |

Дополнительные условия по монтажу:

- 59.0 мм - наибольшая глубина с винтовыми клеммами;

- 81.5 мм - наибольшая глубина с извлекаемыми клеммами;

- толщина панели не должна превышать 8.0 мм.;

- условия работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должны соответствовать ограничениям, указанным в технических характеристиках;

- не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (нагревательных приборов, потоками горячего воздуха и т.д.), устройств, оснащённых магнитами (звуковые динамики и т.д.), в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;

- в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента.

1.3 Схема подключения

Последовательный порт (по заказу) является портом для соединения с ключом программирования.

Дополнительная информация по подключению:

- запрещается использовать электрические или пневматические отвертки на клеммах;

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую, внутри прибора может образоваться конденсат, подключать прибор можно не ранее, чем через час;

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и рабочую электрическую мощность прибора; они должны соответствовать сети электропитания;

- отключите электропитание перед работой с прибором;

- не используйте инструменты в качестве изоляторов;

- для осуществления ремонта и получения информации о рекомендуемых инструментах, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

## 2 Правила работы с прибором

2.1 Предварительная информация.

Далее приведены следующие рабочие состояния прибора:

- Состояние “Включен” (прибор подключен к электропитанию и включен: регуляторы могут быть включены);

- Состояние “Ожидание” (прибор подключен к электропитанию, но не включен: регуляторы выключены);

- Состояние “Выключен” (прибор к электропитанию не подключен);

В дальнейшем: “Включение” означает переход из состояния “Ожидание” в состояние “Включен”; “Выключение” означает переход из состояния “Включен” в состояние “Ожидание”;

- “Включение компрессора” или “запуск компрессора” означает активацию реле компрессора;

- “Выключение компрессора” означает деактивацию реле компрессора;

- “Напряжение электросети” означает фактическое значение напряжения электросети.

При отключении от электропитания прибор вернется в то состояние, в котором он находился до отключения.

2.2 Включение/выключение прибора

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не запущен какой-либо процесс;

- нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 сек.;

2.3 Дисплей

При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит температуру камеры.

Если прибор выключен, дисплей так же будет выключен.

2.4 Индикация напряжения электросети

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не запущен какой-либо процесс;

- нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 сек: на дисплее появится “Ui”

- нажмите кнопку .

Для завершения процедуры:

- нажмите кнопку  или не производите никаких операций в течение 60 сек;

- нажмите кнопку  или  , или не производите операций в течение 60 сек.

2.5 Индикация температуры испарителя

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не запущен какой-либо процесс;

- нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 сек: на дисплее появится “P2”

- нажмите кнопку

Для завершения процедуры:

- нажмите кнопку  или не производите никаких операций в течение 60 сек;

- нажимайте кнопку  или   до момента, когда на дисплее появится температура камеры, или не производите операций в течение 60 сек.

Если датчик испарителя не подключен (значение P3 = 0), значение “P2” не появится.

2.6 Ручное активирование процесса разморозки.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не запущен какой-либо процесс;

- нажмите и удерживайте кнопку   в течение 4 сек.

Если роль датчика испарителя выполняет датчик разморозки (значение P3 = 1) и на момент запуска процесса разморозки температура испарителя выше установленного значения d2, процесс разморозки запущен не будет.

2.7 Блокировка/разблокировка клавиатуры.

Чтобы заблокировать клавиатуру:

- убедитесь, что не запущен какой-либо процесс;

- одновременно нажмите кнопки  и  в течение 1 сек: на дисплее появится “Lo” в течение 1 сек.

Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

- посмотреть напряжение источника питания:

- включить или выключить прибор с помощью кнопки ;

- отобразить температуру испарителя

- запустить вручную процесс разморозки;

- изменить рабочее значение температуры камеры, описанное в пункте 3.1 (изменение рабочего значения параметра SP).

Эти действия вызовут отображение на дисплее значка “Lo” в течение 1сек.

Чтобы разблокировать клавиатуру:

- одновременно нажмите кнопки  и  в течение 1 сек: на дисплее появится “Un” в течение 1сек.

### 3 Настройки.

3.1 Задание рабочей установки.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не запущен какой-либо процесс;

- нажмите кнопку : индикатор  начнет мигать;

- нажатием кнопок  или  выберете необходимую температуру рабочей установки, действие возможно в течение 15сек.; также обратите внимание на параметры r1 и r2.

- нажмите кнопку  или не производите никаких действий в течение 15 сек.;

Вы также можете изменять рабочую установку параметром  SP.

3.2 Задание параметров конфигурации.

Чтобы получить доступ к процедуре (для моделей без пароля доступа):

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не запущен какой-либо процесс;

- одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 4сек.: дисплей покажет “SP”;

Чтобы получить доступ к процедуре (для моделей с паролем доступа):

- убедитесь, что не запущен какой-либо процесс;

- одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 4сек.: дисплей покажет “PA”;

- нажмите кнопку

- нажатием кнопок  или  установите “-19”, действие возможно в течение 15сек;

- нажмите кнопку  или не производите никаких операций в течение 15 сек;

- одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 4сек: на дисплее появится “SP”.

Для выбора параметра:

- нажимайте кнопки  или .

Для изменения параметра:

- нажмите кнопку ,

- нажимайте кнопки  или , действие возможно в течение 15сек;

- нажмите кнопку  или не производите никаких операций в течение 15 сек.

Для завершения процедуры:

- одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 4сек. или не производите никаких операций в течение 60 сек.

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

## 4 Индикаторы

4.1 Индикаторы

| ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ. |
| --- | --- |
|  | Индикатор компрессора. Если индикатор горит, компрессор включен. Если индикатор мигает: идет процесс модификации рабочей установки; идет процесс защиты работы компрессора (параметры С0, С2, C4, C5 и C6). |
|  | Индикатор процесса разморозки. Если индикатор горит – запущен процесс разморозки Если индикатор мигает: прибор отправит запрос на начало процесса разморозки, но будет действовать защита компрессора (см. параметры С0 и С2) идет процесс дренажа (параметр d7) идет процесс нагрева замерзшей жидкости (параметр dA). |
|  | Индикатор вентилятора испарителя. Если индикатор горит, вентилятор испарителя включен. Если значок мигает, то происходит подсчет времени задержки перед включением вентилятора испарителя с момента окончания процесса разморозки (параметр F3). |
|  | Индикатор сигнала тревоги. Если индикатор горит, активирована защита компрессора на основе параметров C4, C5 и C6, сигнал тревоги или сообщение об ошибке будет отображено. |
|  | Индикатор использования шкалы Цельсия Если индикатор горит, единица измерения температуры в градусах Цельсия (параметр Р2). |
|  | Индикатор использования шкалы Фаренгейта Если индикатор горит, единица измерения температуры в градусах Фаренгейта (параметр Р2). |
| КОД | ПРИЧИНА |
| CF | Принудительный запуск компрессора Способ устранения: проверьте напряжение электросети проверьте значение параметра C8 Результат: прибор осуществит принудительный запуск компрессора; как только температура камеры достигнет установленного рабочего значения, дисплей вернется к нормальному состоянию. |
| Lo | Клавиатура заблокирована; см. пункт 2.7. |

## 5 Сигналы

## 5.1 Сигналы

6 Самодиагностика

6.1 Самодиагностика

| КОД. | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Неисправность датчика холодильной камеры | проверьте тип датчика проверьте целостность датчика проверьте соединение прибор-датчик проверьте температуру холодильной камеры. | компрессор будет периодически включаться. 10 мин включен и 10 мин выключен. |
| P2 | Неисправность датчика испарителя. | то же, что и в предыдущем случае, только относительно датчика испарителя. | если параметр Р3 имеет значение 1, то процесс разморозки будет протекать в течение времени, установленного параметром d3 если параметр F0 имеет значение 1 или 2, прибор будет работать так, как если бы параметр имел значение 0. |

Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена, прибор вернется к нормальной работе.

## 7 Технические характеристики

7.1 Технические характеристики.

Корпус: пожаробезопасный серый.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение (используйте только медные проводники): винтовые клеммы (силовой кабель, вход и выходы), 6-ти полосный штекер (последовательный порт, по заказу), извлекаемые клеммы (силовой кабель, вход и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 VAC, 50/60 Гц, 3 VA.

Входы для датчиков: 2 (датчик холодильной камеры и датчик испарителя) для PTC или NTC датчиков (в зависимости от модели).

Цифровые входы: 1 реле (многофункциональный/открывания двери) для NO/NC контакта (свободного от напряжения, 5 V 1 mA).

Рабочий диапазон температур: от – 50 до 150 ºС (-50 до 300 ºF) для PTС датчика, от – 40 до 105 ºС (-40 до 220 ºF) для NTC датчика.

Погрешность: 0.1°С(в диапазоне от -19.9 до 19.9°С)/1°С / 1°F

Цифровые выходы: 3 реле:

- реле контроля компрессора: 30 разм. A @ 250 VAC в EVKB73 (бесконтактное.); 16 разм. A @ 250 VAC в EVKB63 (бесконтактное.).

- реле разморозки: 8 разм A @ 250 VAC (со сменными контактами).

- реле вентилятора испарителя: 5 разм A @ 250 VAC в (безконтактное).

Максимально допустимый ток нагрузки 10 А.

Последовательный порт: порт для связи с  ключом программирования: по заказу.

### 8 Рабочие установки и параметры конфигурации

8.1 Рабочие установки

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | значение рабочей установки температуры |

8.2 Параметры конфигурации.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | рабочая установка температуры |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. |
| o1 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | калибровка датчика холодильной камеры |
| O2 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | калибровка датчика испарителя |
| P1 | 0 | 1 | ----- | 1 | количество знаков после запятой (для величины, считываемой во время нормальной работы, в диапазоне от -9.9°C до 19.9°C), 1=0.1°С/ °F, 0=1°С / 1°F. |
| P2 | 0 | 1 | ----- | 0 | единицы измерения температуры (2). 0=°С, 1=°F. |
| P3 | 0 | 2 | ----- | 1 | Функция датчика испарителя: 0=датчик не подключен; 1=датчик разморозки и датчик температуры для вентилятора испарителя. 2= датчик температуры для вентилятора испарителя. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ |
| r0 | 0.1 | 15.0 | °C/°F (1) | 2.0 | дифференциал рабочей установки |
| r1 | -99.0 | r2 | °C/°F (1) | (3) | минимальное значение рабочей установки |
| r2 | r1 | 99.0 | °C/°F (1) | (4) | максимальное значение рабочей установки |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА |
| C0 | 0 | 199 | мин | 0 | задержка между включением прибора и запуском компрессора |
| С2 | 0 | 199 | мин | 3 | минимальное время, когда компрессор остается выключенным; см.также C8 (4) |
| С3 | 0 | 199 | сек | 0 | минимальное время, когда компрессор остается включенным |
| C4 | 100 | 300 | В | 190 | напряжение электросети, ниже которого компрессор не включается |
| C5 | 0 | C4 | В | 180 | напряжение электросети, ниже которого компрессор выключается; см. также С7 |
| C6 | C4 | 300 | В | 260 | напряжение электросети, выше которого компрессор выключается или не включается; см. также С7 |
| C7 | 0 | 60 | сек | 5 | минимальный промежуток времени (без прерываний), в течение которого напряжение электросети сохраняет значение ниже C5 или выше C6, чтобы вызвать отключение компрессора |
| C8 | 0 | 60 | --- | 5 | количество последовательных запусков компрессора, отмененных вследствие значения напряжения электросети за пределами параметров C4, C5 и C6, необходимое для его принудительного запуска (5) 0 = C4, C5 и C6 не будут приниматься во внимание; oo = прибор не будет осуществлять принудительный запуск компрессора ни при каких условиях |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАЗМОРОЗКА |
| d0 | 0 | 99 | Час | 8 | интервал между процессами разморозки; 0 = периодический процесс разморозки не будет активирован |
| d1 | 0 | 1 | ----- | 0 | Вид разморозки: 0=электрическая разморозка; 1= разморозка горячим газом |
| d2 | -99.0 | 99.0 | °C/°F (1) | 2.0 | Температура завершения процесса разморозки (только если Р3=1) |
| d3 | 0 | 99 | мин | 30 | Р3=0 или 2, длительность процесса разморозки если Р3=1, максимальная длительность 0 = процесс разморозки активирован не будет |
| d4 | 0 | 1 | ----- | 0 | процесс разморозки будет каждый раз активироваться при включении прибора. (1 = ДА) |
| d5 | 0 | 199 | мин | 0 | задержка между включением прибора и началом процесса разморозки (только если d4 = 1). |
| d6 | 0 | 1 | ----- | 1 | фиксация на дисплее значения температуры в процессе разморозки: 0=температура холодильной камеры; 1=если к началу разморозки температура в камере ниже «рабочая установка + r0», то на экране высвечивается значение: «рабочая установка + r0»; когда температура опускается ниже значения «рабочая установка + r0», на экране отображается ее действительное значение (6). |
| d7 | 0 | 15 | мин | 2 | время стекания конденсата. |
| dA | 0 | 99 | мин | 0 | минимальное время, в течение которого компрессор должен работать (к моменту активации процесса разморозки), чтобы процесс разморозки мог быть активирован (только, если d1=1) (7). |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ(8) (9) |
| A1 | 0.0 | 199.0 | °C/°F (1) | 10.0 | нижняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал нижней температурной границы (относительно рабочей установки или “рабочая установка «минус» А1” (10), 0.0=сигнал задействован не будет |
| A4 | 0.0 | 199.0 | °C/°F (1) | 10.0 | верхняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал верхней температурной границы (относительно рабочей установки или “рабочая установка «плюс» А4” (10), 0.0=сигнал задействован не будет |
| А6 | 0 | 199 | Мин. | 120 | задержка срабатывания сигнала верхней температурной границы после включения прибора. |
| А7 | 0 | 240 | Мин. | 15 | время задержки температурного сигнала |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ |
| F0 | 0 | 2 | ----- | 2 | работа вентилятора испарителя при нормальной работе прибора: 0 = в зависимости от работы компрессора; 1 = в зависимости от параметра F1 (11). 2 = выключен, если выключен компрессор, в соответствии с F1, если компрессор включен (11) |
| F1 | -99 | 99 | °C/°F (1) | -1.0 | температура испарителя, при превышении которой вентилятор испарителя выключается (только если F0=1 или 2) (10) |
| F2 | 0 | 1 | ----- | 0 | работа вентилятора испарителя во время процесса разморозки и процесса стекания конденсата: 0=выключен 1=включен |
| F3 | 0 | 15 | мин | 2 | время задержки включения вентилятора испарителя после завершения процесса стекания конденсата |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ. |
| I1 | 0 | 1 | ----- | 0 | Вид контакта цифрового входа: 0=NO (вход активируется при замыкании контакта). 1=NC (вход активируется при размыкании контакта). |
| i3 | -1 | 120 | мин | 15 | максимально время действия, вызванного срабатыванием входа датчика открывания двери под нагрузкой (только если i5=3 или 4): -1=действие продлится до тех пор, пока вход не будет деактивирован. |
| i5 | 0 | 4 | ----- | 4 | тип цифрового входа (эффект, вызываемый активацией цифрового входа): 0 = эффекта не будет 1 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (активация внешнего сигнала) - по истечении времени i7 дисплей покажет код “iA” миганием (до тех пор, пока вход не будет деактивирован) 2 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (активация стабилизатора давления) – компрессор будет выключен, на дисплее появится код “iA” миганием (до тех пор, пока вход не будет деактивирован); также см. i7 3 = ВХОД ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (выключение компрессора и вентилятора испарителя) – компрессор и вентилятор испарителя будут выключены (в течение времени, установленного параметром i3 или до тех пор, пока вход не будет деактивирован) и по истечении времени i7, дисплей покажет код “Id” миганием (до тех пор, пока вход не будет деактивирован). (12) 4 = ВХОД ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (выключение вентилятора испарителя) – вентилятор испарителя будет выключен (в течение времени i3 или до тех пор, пока вход не будет деактивирован) и по истечении времени i7, дисплей покажет код “Id” миганием (до тех пор, пока вход не будет деактивирован) |
| i7 | -1 | 120 | мин | 30 | Если i5 = 1, задержка срабатывания сигнала многофункционального входа -1 = сигнала не будет. если i5 = 2, задержка активации компрессора до момента деактивации многофункционального входа. (13) -1 = сигнала не будет. |

(1) единица измерения зависит от  параметра Р2.

(2) установите параметры, относящиеся к регуляторам соответственно, после изменения параметра Р2.

(3) значение зависит от модели прибора (-50 для моделей с PTC датчиком, -40 для моделей с NTC датчиком).

(4) если параметр C2 имеет значение 0, прибор будет работать так же, как если бы параметр C8 имел значение 0.

(5) прибор проверяет значение напряжения электросети через промежуток времени, установленный параметром C2; в случае недостаточного энергоснабжения счетчик отмененных запусков сбрасывается.

(6) дисплей возобновляет нормальную работу сразу после окончания процесса разморозки и снижения температуры холодильной камеры ниже температуры, в результате достижения которой и произошла блокировка дисплея (или когда включится температурный сигнал).

(7) если (к моменту запуска разморозки) длительность работы компрессора меньше, чем установлено параметром dA, компрессор будет продолжать работать время, необходимое для завершения цикла.

(8) во время разморозки, дренажный вентилятор испарителя вызовут отказ в срабатывании температурных сигналов, при условии, что они появились после активации процесса разморозки.

(9) во время действия сигнала открывания двери, сигнал тревоги верхней температурной границы действовать не будет, при условии, что он был появился после срабатывания датчика двери.

(10) перепад значения составит 2.0°С/4.0°F.

(11) если параметр P3 имеет значение 0, прибор будет работать, как если бы параметр F0 имел значение 0.

(12) компрессор будет выключен через 10 сек. с момента активации входа; если вход был активирован в процессе разморозки или после задержки дренажного вентилятора испарителя, то активация входа не возымеет действия на компрессор.

(13) если параметр i5 имеет значение 2 и параметр i7 имеет значение -1,прибор будет работать так, как если бы параметр i7 имел значение 0.

# Text boxes

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | Сигнал тревоги при достижении нижней температурной границы холодильной камеры | проверить температуру холодильной камеры Проверьте значение параметра A1 | не предусмотрен. |
| AH | Сигнал тревоги при достижении верхней температурной границы холодильной камеры | проверить температуру холодильной камеры Проверьте значение параметра A4 | не предусмотрен |
| IA | Сигнал тревоги от многофункционального входа (только если параметр i5 имеет значение 1 или 2). | Проверьте причины, вызвавшие активацию данного входа Проверьте значения параметров i1 и i5 | Если параметр i5 имеет значение 1, эффекта не будет Если параметр i5 имеет значение 2, компрессор будет выключен. |
| Id | Сигнал тревоги от входа датчика открывания двери (только если параметр i5 имеет значение 3 или 4) | проверьте причины, вызвавшие активацию данного входа проверьте значения параметров i1 и i5 | если параметр i5 имеет значение 3, то компрессор и вентилятор испарителя выключатся если параметр i5 имеет значение 4, то выключится только вентилятор испарителя. |
| UA | Сигнал тревоги напряжения сети | проверьте напряжение электросети проверьте значения параметров C4, C5 и C6. | Компрессор не включится или выключится. |