# EVS 202 Цифровой контроллер для холодильных камер со статическим охлаждением, с функциями Энергосбережения и НАССР.

# 1 Подготовка

1.1 Внимание

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием контроллера и  примите во внимания дополнительную информацию по установке и электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором.

1.2 Инструкция по установке контроллера

Установочная панель c двумя винтами Ø2.9 мм или М3, со следующими размерами:

В независимости от типа подключений, максимальная глубина 89.5 мм, также относительно моделей с контактной группой ‘Faston’ (с прямым, плотно подключенным,  гнездом ‘Faston’).

| РАЗМЕР | МИН. (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКС. (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 150.0 | 150.0 | 150.5 |
| В | 31.0 | 31.0 | 31.5 |
| C | 164.0 | 165.0 | 166.0 |

Дополнительная информация к установке:

- регулируйте момент затяжки винтов, чтобы избежать повреждения корпуса

- режим работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должен быть в пределах, указанных в технических характеристиках

- не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов

- в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента

1.3 Электроподключение (см. схемы, приведенные ниже)

Относительно опций на схеме:

- работа второго входа зависит от параметра Р4

- пользовательское управление, осуществляемое через второй выход, зависит от параметра u1

- порт 1 является серийным портом для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; порт не должен использоваться одновременно для разных целей.

- порт 2 является серийным портом для соединения с системой мониторинга (через RS 485 с протоколом соединения MODBUS$ по заказу); порт 2 не должен использоваться одновременно с портом 1 для схожих целей.

- порт 3 является портом для соединения с выносным дисплеем (по заказу; выносной дисплей показывает величину, заданную параметром Р6)

Дополнительная информация:

- при  работе с приборами не использовать электрические или пневматические отвертки

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую, прибор можно включать после часа нахождения в теплой  среде

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию

- отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора

- не используйте прибор как защитное устройство

- для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO

## 2 Правила работы с прибором

2.1 Включение/выключение прибора вручную

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется

- нажмите , удерживая 2сек.

Если прибор выключен, регулятор будет отключен; включение/выключение освещения в холодильной камере или вспомогательного выхода, при выключенном приборе, зависит от параметра u2

Выключение прибора осуществляется через программное обеспечение (прибор находится под напряжением).

Состояние прибора можно изменять при помощи функции удаленного доступа (см.п. ЦИФРОВОЙ ВХОД), используя многофункциональный вход.

2.2 Дисплей

При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит величину, установленную параметром Р5:

- если Р5=0, дисплей отобразит температуру холодильной камеры

- если Р5=1, дисплей отобразит температуру рабочей установки камеры

- если Р5=2, дисплей отобразит “ ---“ (резервная опция)

- если Р5=3, дисплей отобразит “ ---“ (резервная опция)

- если Р5=4, дисплей покажет температуру, считываемую вспомогательным  датчиком  (если параметр Р4 имеет значение 1 или 2)

При выключенном приборе, дисплей также будет отключен.

2.3 Просмотр показаний реальной температуры холодильной камеры

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется

- нажмите , удерживая 2 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ

- нажмите  или   для выбора “Pb1”

- нажмите

Если Вам необходимо закончить процедуру

- нажмите   (или не производите действий в течение 15 сек.)

- нажмите  или не производите действий в течение 60 сек.

Если при нормальной работе дисплей показывает температуру холодильной камеры (параметр Р5=0), значок “Pb1” показан не будет

2.4 Показания температуры, считываемой вспомогательным датчиком (если параметр Р4 имеет значение 1 или 2)

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется

- нажмите , удерживая 2 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ

- нажмите или  для выбора “Pb3”

- нажмите

Если Вам необходимо закончить процедуру

- нажмите   (или не производите действий в течение 15 сек.)

- нажмите  или не производите действий в течение 60 сек.

Если функция второго входа не является одной из функций вспомогательного датчика (параметр Р4=0 или3), значок “Pb3” не будет показан.

2.5  Ручное активирование процесса оттайки

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована, никакая процедура не выполняется и не запущена функция Динамического охлаждения

- нажмите , удерживая 4 сек.

2.6 Включение/выключение освещения холодильной камеры вручную (если параметр u1 имеет значение 0)

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется

- нажмите

Освещение холодильной камеры можно изменять с удаленного доступа, используя многофункциональный вход; также см. параметр u2.

2.7 Включение функции предохранения от запотевания вручную (если параметр u1 имеет значение 1)

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется

- нажмите , удерживая 2сек.: предохранение от запотевания включится на время, установленное параметром b1.

Запрещается отключать предохранение от запотевания вручную.

2.8 Включение/отключение вспомогательного выхода вручную (если параметр u1 имеет значение 2)

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакой процедуры не выполняется

- нажмите

Используя многофункциональный вход можно включать/отключать вспомогательный выход с удаленного доступа.

Если вспомогательный выход был активирован вручную, его отключение должно осуществляется так же вручную (в случае активации вспомогательного выхода с удаленного доступа, его отключение также производить с удаленного доступа); также см. параметр u2.

2.9 Включение/отключение функции Динамического охлаждения (быстрой заморозки).

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована, никакой процедуры не выполняется и процесс оттайки не запущен

- нажмите, удерживая 4 сек: рабочие установки понизят температуру до заданной параметром r5 (на время, заданное параметром r6).

Во время Динамического охлаждения процесс оттайки активирован не будет; если временной интервал между процессами оттайки истекает во время выполнения функции Динамического охлаждения, процесс оттайки будет начат сразу после завершения действия функции.

2.10 Блокировка/разблокировка клавиатуры

Чтобы заблокировать клавиатуру:

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется

- нажмите одновременно  и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “Loc” 1сек

Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

- включить/выключить прибор вручную

- просмотреть показания температуры, считываемой вспомогательным датчиком

- активировать процесс оттайки вручную

- активировать/деактивировать вспомогательный выход вручную

- активировать/деактивировать функцию Динамического охлаждения

- просмотреть информацию на НАССР сигналах тревоги

- удалить список НАССР сигналов тревоги

- изменить рабочие установки, устанавливаемые параметром SP, а также рабочие установки процедуры, описанной в параграфе 4.1.

Эти действия вызовут отображение знака “Loc” 1сек

Чтобы разблокировать клавиатуру:

- нажмите одновременно   и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “UnL” 1сек

### 2.11 Отключение звукового сигнала

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется

- нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированное действие).

### 3 НАССР

### 3.1 Предварительная информация

### Прибор способен хранить до 2 НАССР сигналов тревоги и предоставлять информацию о:

- критическом значение

- время действия сигнала тревоги (от 1 мин до 99 час или 59 мин, частично в случае звучания сигнала тревоги).

| КОД | ВИД СИГНАЛА ТРЕВОГИ (И КРИТИЧСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) |
| --- | --- |
| AL | Сигнал тревоги при достижении нижнего критического значения температуры (наименьшее значение температуры, вне зависимости от вида сигнала тревоги) |
| AH | Сигнал тревоги при достижении верхнего критического значения температуры (наибольшее значение температуры, вне зависимости от вида сигнала тревоги) |

Обратите внимание:

- прибор хранит данные о сигналах тревоги при достижении нижнего и верхнего критического значения температуры, при условии, что температурой, вызывающей включение сигнала тревоги является температура холодильной камеры (параметры А0 и А3=1) или считываемая вспомогательным датчиком, при условии,  что эта функция является функцией датчика дисплея (параметры А0 и А3=1 и параметр Р4=1)

- прибор обновляет информацию о срабатывание сигнала тревоги при условии, что достигнутое критическое значение, при котором сработал сигнал тревоги, превысило то, которое хранилось в памяти прибора или достигло того же значения

- время звучание сигнала тревоги относится к тому, которое вызвало обновление критического значения

- если прибор выключен, данные о сигналах тревоги сохранятся не будут.

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

3.2 Просмотр информации о сигналах тревоги.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется

- нажмите , удерживая 2сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ

- нажмите  или , для выбора “LS”

- нажмите , дисплей покажет один из кодов, указанных в таблице параграфа 3.1

- нажмите  или  чтобы выбрать код, например “AH”

Чтобы просмотреть информацию о сигнале тревоги:

- нажмите , значок НАССР перестанет мигать и будет гореть постоянно и дисплей покажет последовательно (например):

| ПРИМЕР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| 8 | Критическое значение 8 C/°F |
| dur | Дисплей показывает время звучания сигнала тревоги |
| h 1 | Сигнал тревоги звучал 1 час (и продолжает звучать …) |
| n 15 | Сигнал тревоги звучал 1 час 15 мин. |
| AH | Выделенный код |

Показание каждой информации длится 1 сек.

Чтобы избежать данной последовательности вывода информации:

- нажмите , дисплей покажет выбранный код

Чтобы завершить процедуру:

- нажмите  дважды или не производите операций 15 сек.

3.3 Удаления списка сигналов тревоги

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется

- нажмите , удерживая 2сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ

- нажмите  или , для выбора “rLS”

- нажмите  и   или  в течение 15 сек. установите “149”

- нажмите  или не производите операций 15 сек.: дисплей покажет “----“ мигая 4 сек. и значок НАССР перестанет гореть, после чего прибор завершит процедуру.

### 4 Рабочие установки

4.1 Задание рабочих установок камеры

- убедитесь, что прибор включен,  клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется

- нажмите , значок   начнет мигать

- выбором кнопок  или  выберете необходимую температуру рабочей установки, действие возможно в течение 15сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r1, r2 и r3 (см. РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ)

- нажмите  (или не производите действий в течение 15 сек.)

Вы также можете изменять рабочие установки параметром  SP

4.2 Задание параметров конфигурации

Чтобы получить доступ к процедуре:

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется

- нажмите одновременно и , удерживая 4сек.: дисплей покажет “PA”

- нажмите  и выбором   или  в течение 15 сек установить “-19”

- нажмите  (или не производите операций в течение 15 сек.) до появления “PA”

- нажмите одновременно  и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “SP”

Для выбора параметра:

- нажимайте  или

Для изменения параметра:

- нажмите , выбором  или  установите в течение 15 сек. нужный параметр

- нажмите  (или не производите операций в течение 15 сек.)

Для завершения процедуры

- нажмите одновременно и , удерживая 4сек. или не производите операций в течение 60 сек

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

4.3 Восстановление стандартных значений параметров конфигурации

Чтобы получить доступ к процедуре:

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется

- нажмите одновременно   и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “PA”

- нажмите  и выбором  или  в течение 15 сек установить “743”

- нажмите  для появления на дисплее “PA” (или не производите операций в течение 15 сек)

- нажмите одновременно  и , удерживая 4сек.: дисплей покажет “dEF”

- нажмите  и выбором  или  в течение 15 сек установить “149”

- нажмите  (или не производите операций в течение 15 сек): дисплей покажет “dEF” мигая в течение 4 сек., после чего прибор закончит процедуру изменения

Убедитесь, что параметры имеют стандартные значения, в частности, соответствия  используемых датчиков, датчикам, установленных в стандартных параметрах.

## 5. Сигналы

| СИГНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Значок работы компрессора Если значок горит, компрессор будет включен Если значок мигает: включится изменение рабочих установок включится защита компрессора (параметры С0, С1 и С2) |
|  | Значок процесса оттайки Если значок горит, будет начат процесс оттайки |
|  | Значок включения освещения в холодильной камере Если значок горит, освещение в холодильной камере будет включено |
|  | Значок многоцелевого назначения Если параметр u1 имеет значение 1 (или пользователь ввел через второй выход функцию предохранения от запотевания): Если значок горит, функция предохранения от запотевания будет включена регулятором (параметр b0) Если значок мигает, функция предохранения от запотевания будет включена вручную (параметр b1) Если параметр u1 имеет значение 2 (или пользователь через второй выход подключился к вспомогательному выходу): Если значок горит, вспомогательный выход будет включаться вручную Если значок мигает, вспомогательный выход будет включаться с удаленного доступа (параметр i5) |
|  | Значок включения сигнала тревоги Если значок горит, будет звучать сигнал тревоги |
|  | Значок Динамического охлаждения Если значок горит, функция Динамического охлаждения будет включена (параметры r5 и r6) |
|  | Значок Энергосбережения Если значок горит, функция Энергосбережения будет включена (параметры r4 и i5) |
| НАССР | Значок НАССР Если значок горит, прибор сохранит данные, по крайней мере, об одном НАССР сигнале тревоги и информация о причине, вызвавшей сигнал тревоги, уже будет выведена на дисплей Если значок мигает, прибор сохранит данные, по крайней мере, об одном НАССР сигнале тревоги, но информация о причине, вызвавшей сигнал тревоги, еще не была выведена на дисплей |
|  | Значок использования шкалы Фаренгейта Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Фаренгейту (параметр Р2) |
|  | Значок использования шкалы Цельсия Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Цельсию (параметр Р2) |
|  | Значок включения/режима ожидания Если значок горит, прибор будет выключен |
| КОД | ПРИЧИНА |
| Loc | Клавиатура и/или рабочие установки заблокированы (параметр r3); также см. пункт 2.10 |
| --- | Не возможно вывести показания величины (например, потому что датчик не подключен) |

## 6. Тревога

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | Сигнал тревоги при понижении температуры в холодильной камере (НАССР сигнал тревоги) | проверить температуру, от которой включается сигнал тревоги см. параметры А0, A1 и A2 | если достигнутое критическое значение ниже того, которое хранится в памяти прибора, если информация о причине вызвавшей включение сигнала тревоги была выведена на дисплей или в памяти прибора не хранится информации о включение сигнала тревоги, прибор сохранит информацию о данном сигнале тревоги |
| AH | Сигнал тревоги при повышении температуры в холодильной камере (НАССР сигнал тревоги) | проверить температуру, от которой включается сигнал тревоги см. параметры А3, A4 и А5 | если достигнутое критическое значение выше того, которое хранится в памяти прибора, если информация о причине вызвавшей включение сигнала тревоги была выведена на дисплей или в памяти прибора не хранится информации о включение сигнала тревоги, прибор сохранит информацию о данном сигнале тревоги |
| iA | Сигнал тревоги от активации многофункционального входа (если параметр Р4 имеет значение 3) | проверьте причины, вызвавшие активацию входа см. параметры i5 и i6 | если параметр i5 имеет значение 4, результата не будет если параметр i5 имеет значение 5, выключится компрессор |
| iSd | Сигнал тревоги от блокировки прибора (если параметр Р4 имеет значение 3) | проверьте причины, вызвавшие активацию многофункционального входа выключите и включите электропитание прибора см. параметры i5, i6, i7, i8 и i9 | регуляторы будут выключены |
| COH | Сигнал тревоги от перегрева конденсатора (если параметр Р4 имеет значение 2) | проверьте температуру конденсатора см. параметр C6 | результата не будет |
| CSd | Сигнал тревоги от блокировки компрессора (если параметр Р4 имеет значение 2) | проверьте температуру конденсатора отключите и включите электропитание прибора и почистите конденсатор см. параметр С7 | компрессор будет выключен |

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе, кроме случаев, вызвавших сигнал тревоги из-за блокировки прибора (код ‘iSd’) и блокировки компрессора (код ‘СSd’). В этих случаях необходимо выключить и включить электропитание прибора.

7. Внутреннее  диагностирование

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | Неисправность датчика холодильной камеры | см. параметр P0 проверить целостность датчика проверить соединение прибор-датчик проверить температуру холодильной камеры | работа компрессора будет зависеть от параметров С4 и С5 |
| Pr3 | Неисправность вспомогательного датчика (если параметр Р4 имеет значение 1 или 2) | тоже что и в предыдущем случае, но относительно вспомогательного датчика | если параметр Р4 имеет значение 2, сигнал тревоги от перегрева конденсатора (код ‘COH”) и от блокировки компрессора (код ‘CSd”) активированы не будут |

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

## 8. Технические характеристики

Корпус: самозатухающийся серый.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: контактная группа ‘Faston’ шириной 6.3 мм (силовой кабель и выходы),  терминальный блок (входы), 5-ти полосный выделенный штекер (серийный порт), внешний терминальный блок (силовой кабель и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 Vac, 50/60 Гц, 3.5 VA; 115 Vac, 50/60 Гц, 3.5 VA по заказу.

Сигнал звуковой тревоги: по заказу.

Входы для измерительных приборов: 1 (датчик холодильной камеры) для PTC/NTC датчиков.

Цифровые входы: второй вход, настраиваемый как вход для измерительных приборов (датчик дисплея и датчик конденсатора, для PTC/NTC датчиков), так и цифровой вход (многофункциональный, без напряжения, 5 V 1 mA).

Рабочий диапазон температур: от – 50 до 150 ºС (-50 до 300 ºF) для PTС датчика, от – 40 до 105 ºС (-40 до 220 ºF) для NTC датчика.

Разрешающая способность:  0.1°С/ °F ;  1°С / 1°F

Выходы: 2 реле:

- реле контроля компрессора: 8 A @ 250 VAC (NO контакт)

- реле контроля освещения холодильной камеры/предохранения запотевания/выхода вспомогательного датчика: 8 А @ 250 VАС (NO контакт).

Серийный порт: порт для связи с  системой мониторинга (через серийный интерфейс при помощи TTL с протоколом связи MODBUS) или с ключом программирования; по заказу.

Дополнительные порты связи: порт для связи с  системой мониторинга (при помощи RS 485 с протоколом связи MODBUS), порт для связи с выносным дисплеем.

### 9. Рабочие установки и конфигурация параметров

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | значение рабочей установки температуры |

9.2 Параметры конфигурации

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | рабочая установка температуры |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| CA1 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | калибровка датчика холодильной камеры |
| CA3 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | калибровка вспомогательного датчика (если Р4=1 или 2) |
| P0 | 0 | 1 | --- | 1 | вид датчика: 0=РТС, 1=NTC |
| P1 | 0 | 1 | --- | 1 | визуализация значений температуры, 1=0.1°С/ °F, 0=1°С / 1°F. |
| P2 | 0 | 1 | --- | 0 | единицы измерения температуры (2) 0=°С, 1=°F |
| P4 | 0 | 3 | --- | 3 | функция второго входа 0=вход не подключен 1=в качестве входа для измерительных приборов (вспомогательный датчик, датчик дисплея) 2= в качестве входа для измерительных приборов (вспомогательный датчик, датчик конденсатора) 3=в качестве цифрового входа (многофункциональный вход) |
| P5 | 0 | 4 | --- | 0 | величины, выводимые на дисплей во время нормальной работы: 0=температура холодильной камеры; 1=рабочие установки; 2= ”---“ (резервная опция); 3= ”---“ (резервная опция); 4=температура, считываемая вспомогательным датчиком (если Р4=1или 2) |
| Р6 | 0 | 4 | --- | 0 | Величина, показываемая выносным дисплеем 0=температура холодильной камеры; 1=рабочие установки; 2= ”---“ (резервная опция); 3= ”---“ (резервная опция); 4=температура, считываемая вспомогательным датчиком (если Р4=1или 2) |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ |
| r0 | 0.1 | 15.0 | °C/°F (1) | 2.0 | дифференциал рабочих установок |
| r1 | -99.0 | r2 | °C/°F (1) | -50.0 | минимальное значение рабочей установки |
| r2 | r1 | 99.0 | °C/°F (1) | 50.0 | максимальное значение рабочей установки |
| r3 | 0 | 1 | --- | 0 | блокировка изменения рабочей установки (см. описание пункта 4.1): 1=да |
| r4 | 0.0 | 99.0 | --- | 0.0 | значение температуры во время использования функции Энергосбережения (если Р4=3);также см.i5 |
| r5 | 0.0 | 99.0 | °C/°F (1) | 0.0 | значение температуры во время использования функции Динамического охлаждения; также см. r6 |
| r6 | 0 | 99 | Мин. | 30 | Продолжительность действия функции Динамического охлаждения; также см. r5 |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА |
| C0 | 0 | 240 | Мин. | 0 | задержка между включением прибора и первой активацией компрессора (3) |
| С1 | 0 | 240 | Мин. | 5 | минимальная задержка между двумя последовательными активациями компрессора; также задержка активации компрессора после устранения неисправности датчика холодильной камеры (4) (5) |
| С2 | 0 | 240 | Мин. | 3 | минимальное время, когда компрессор остается выключенным (4) |
| С3 | 0 | 240 | Сек. | 0 | минимальное время, когда компрессор остается включенным |
| С4 | 0 | 240 | Мин. | 10 | время, когда компрессор остается выключенным во время неисправности датчика холодильной камеры; также см. С5 |
| С5 | 0 | 240 | Мин. | 10 | время, когда компрессор остается включенным во время неисправности датчика холодильной камеры; также см.С4 |
| С6 | 0.0 | 200.0 | °C/°F (1) | 80.0 | температура конденсатора, при увеличении которой включается сигнал тревоги от перегрева конденсатора (если Р4=2) (6) |
| С7 | 0.0 | 200.0 | °C/°F (1) | 90.0 | температура конденсатора, при увеличении которой включается сигнал тревоги от блокировки компрессора (если Р4=2) |
| С8 | 0 | 15 | Мин. | 1 | задержка перед включением сигнала тревоги от блокировки компрессора (если Р4=2) (7) |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ОТТАЙКА |
| d0 | 0 | 99 | Час. | 8 | интервал между процессами оттайки; также см. d8 (8); 0 = интервал, в котором процесс оттайки не будет активирован |
| d3 | 0 | 99 | Мин. | 30 | длительность процесса оттайки 0 = процесс оттайки активироваться не будет |
| d4 | 0 | 1 | --- | 0 | процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора(3) 1 = да |
| d5 | 0 | 99 | Мин. | 0 | задержка между включением прибора и началом процесса оттайки (если d4 = 1), также см. i5 (3) |
| d6 | 0 | 1 | --- | 1 | фиксация на дисплее значения температуры в процессе оттайки: 0=температура холодильной камеры 1=пока действительная температура во время оттайки остается выше значения «рабочая установка + r0», то на экране высвечивается значение: «рабочая установка + r0»; когда температура опускается ниже значения «рабочая установка + r0», на экране отображается ее действительное значение (9) |
| d8 | 0 | 1 | --- | 0 | тип интервала между процессами оттайки 0=процесс оттайки будет активирован в течение работы прибора, после завершения времени, установленного параметром d0 1= процесс оттайки будет активирован после завершения времени работы компрессора, установленного параметром d0 |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ |
| A0 | 0 | 1 | --- | 0 | Температура, для которой срабатывает сигнал тревоги при достижении нижнего критического значения 0=температура холодильной камеры 1=температура, считываемая вспомогательным датчиком (если Р4=1 или 2) (10) |
| A1 | -99.0 | 99.0 | °C/°F (1) | -10.0 | Нижняя граница температуры для активации сигнала тревоги, также см. А0 и А2 (6) |
| А2 | 0 | 2 | --- | 1 | вид срабатывания сигнала тревоги при достижении нижней границы температуры 0=сигнал тревоги не включается 1=относительно рабочих установок (или “рабочие установки «минус» А1”, учитывая А1 без знака) 2=абсолютная (или А1) |
| A3 | 0 | 1 | --- | 0 | Температура, для которой срабатывает сигнал тревоги при достижении верхнего критического значения 0=температура холодильной камеры 1=температура, считываемая вспомогательным датчиком (если Р4=1 или 2) (10) |
| А4 | -99.0 | 99.0 | °C/°F (1) | 10.0 | верхняя граница температуры для активации сигнала тревоги, также см. А3 и А5 (6) |
| А5 | 0 | 2 | --- | 1 | вид срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры 0=сигнал тревоги не включается 1=относительно рабочих установок (или ‘рабочие установки + А4’; учитывая А4 без знака) 2=абсолютная (или А4) |
| А6 | 0 | 240 | Мин. | 120 | задержка срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры после включения прибора (если А3=0 или А3=1 и Р4=1) (3) |
| А7 | 0 | 240 | Мин. | 15 | время задержки сигнала температурной тревоги |
| А8 | 0 | 240 | Мин. | 15 | задержка срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры после окончания процесса оттайки (если А3=0 или А3=1 и Р4=1) (11) |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ |
| i5 | 0 | 7 | --- | 4 | эффект, вызываемый активацией многофункционального входа (если Р4=3) (12) 0=эффекта не будет 1=синхронизирование процессов оттайки – через время d5 оттайка активируется 2=активация Энергосбережения – функция Энергосбережения будет активирована (пока не будет деактивирован вход), при условии, что не выполняется функция Динамического охлаждения; также см. r4 3=закрывания – освещение холодильной камеры будет выключено (если оно было включено вручную) и функция Энергосбережения будет активирована (до тех пор, пока вход не будет деактивирован), при условии, что не выполняется функция Динамического охлаждения; также см. r4 4=активирование внешнего сигнала тревоги – через время i7 дисплей покажет код ‘iA’ миганием и будет включен звуковой сигнал (пока вход не будет деактивирован) 5=активация регулятора давления – выключится компрессор, дисплей покажет код ‘iA’ миганием и будет включен звуковой сигнал (пока вход не будет деактивирован), также см. i7, i8 и i9 6=активация вспомогательного выхода – вспомогательный выход будет включен (до тех пор, пока вход не будет деактивирован) 7=выключение прибора – прибор выключится под действием программного обеспечения (пока вход не будет деактивирован) |
| i6 | 0 | 1 | --- | 0 | вид контакта многофункционального входа (если Р4=3) 0=NO (вход активируется, если вы отключите контакт) 1=NC (вход активируется, если вы включите контакт) |
| i7 | 0 | 120 | Мин. | 0 | если i5=4, задержка срабатывания сигнала тревоги многофункционального входа (если Р4=3) если i5=5, задержка срабатывания компрессора с момента деактивации многофункционального входа (если Р4=3) (13) |
| i8 | 0 | 15 | --- | 0 | число сигналов тревоги от многофункционального входа, которое спровоцирует сигнал тревоги от блокировки прибора (если Р4=3 и i5=5) 1=сигнал включен не будет |
| i9 | 1 | 999 | Мин. | 240 | время, без сигналов тревоги от многофункционального входа, в течение которого счетчик сигналов тревоги снимает сигнал в цепи (если Р4=3 и i5=5) |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВЫХОДЫ |
| u1 | 0 | 2 | --- | 0 | функции подключения через второй выход, выбираемые пользователем (14) 0=освещение холодильной камеры 1=предохранение от запотевания 2=вспомогательный выход |
| u2 | 0 | 1 | --- | 0 | возможность включить/выключить освещение холодильной камеры или вспомогательный выход вручную, когда прибор выключен (15) 1=да |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ (если u1=1) |
| b0 | -99.0 | 99.0 | °C/°F (1) | -1.0 | температура холодильной камеры, при превышении которой, функция предохранения от запотевания выключается (если функция предохранения от запотевания была активирована регулятором, а не вручную) (6) |
| b1 | 0 | 120 | Мин. | 5 | время, в течение которого функция предохранения от запотевания остается включенной (если функция предохранения от запотевания была активирована вручную) |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (MODBUS) |
| LA | 1 | 247 | --- | 247 | адрес прибора |
| Lb | 0 | 3 | --- | 2 | скорость передачи сигнала (0 = 2.400 бод, 1 = 4.800 бод, 2 = 9.600 бод, 3 = 19,200 бод) |
| LP | 0 | 2 | --- | 2 | четность 0=нет 1=нечетный 2=четный |

(1) единица измерения зависит от  параметра Р2

(2) установите параметры, относящиеся к регуляторам, после изменения параметра Р2

(3) параметр провоцирует возникновение эффекта при перерыве электропитания, в то время, когда прибор остается включенным

(4) время, которое Вы присвоили параметру, отсчитывается и при выключенном приборе

(5) если параметр С1 имеет значение 0, задержка с момента окончания действия неисправности датчика холодильной камеры составит 2 мин.

(6) дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F

(7) если (при включении прибора) температура конденсатора выше, чем установленная параметром С7, параметр С8 не будет иметь воздействия.

(8) прибор запоминает число интервалов между процессами оттайки каждые 30 мин.; изменение параметра d0 начинает действовать по завершению интервала времени с момента последней оттайки или в случае активации процесса оттайки вручную

(9) дисплей возобновляет нормальную работу сразу после окончания процесса оттайки и снижения температуры холодильной камеры ниже температуры, в результате достижения которой и произошла блокировка дисплея (или когда включится сигнал температурной тревоги)

(10) если параметр Р4 имеет значение 0 или 3, прибор будет работать так, как если бы параметр имел значение 0 (но информация о сигналах тревоги не будет сохраняться)

(11)  во время оттайки сигналы температурной тревоги не сработают

(12) если параметр i5 имеет значение 1, 2, 3, 6 или 7, действие не будет сопровождаться сигналом

(13) убедитесь, что время, заданное параметром i7 меньше, заданного параметром i9

(14) чтобы избежать повреждения соединения с пользователем, изменяйте параметры при выключенном приборе

(15) если параметр u2 имеет значение 0, то при выключение прибора освещение холодильной камеры и вспомогательный выход отключатся; при последующем включении прибора, отключится связь с пользователем.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.