# EVK242 Цифровой регулятор температуры с двумя выходами реле для общих целей (два независимы регулятора).

# 1 Подготовка.

1.1 Введение.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора; примите во внимания дополнительную информацию к установке  и электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором.

1.2 Размеры и установка контроллера.

Установочная панель c фиксаторами (защелкой, их поставляет производитель), со следующими размерами:

| РАЗМЕР | МИН. (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКС. (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 71.0 | 71.0 | 71.8 |
| В | 29.0 | 29.0 | 29.8 |

Дополнительная информация к установке:

- 59.0 наибольшая глубина с ввинчиваемыми терминальными блоками;

- 83.0 наибольшая глубина с извлекаемыми терминальными блоками;

- толщина панели не должна превышать 8 мм.;

- режим работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должен быть в пределах, указанных в технических характеристиках;

- не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;

- в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента.

1.3 Электроподключение (см. схемы, приведенные ниже).

Относительно опций на диаграмме:

- порт 1 (по заказу) является серийным портом для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; порт не должен использоваться одновременно для разных целей.

- порт 2 является портом связи с выносным дисплеем: дисплей показывает величину, установленную параметром Р6.

Дополнительная информация:

- при  работе с приборами не использовать электрические или пневматические отвертки;

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую, прибор можно включать после часа нахождения в теплой  среде;

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию;

- отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора;

- не используйте прибор как защитное устройство;

- для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

## 2 Пользовательский интерфейс.

2.1 Включение/выключение прибора.

Включение и выключение прибора осуществляется путем подачи электропитания на соответствующие контакты изделия.

2.2 Дисплей.

При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит величину, установленную параметром Р5:

- если Р5=0, дисплей отобразит температуру, считываемую первым датчиком;

- если Р5=1, дисплей отобразит температуру первой рабочей установки камеры;

- если Р5=2, дисплей отобразит температуру, считываемую вторым датчиком;

- если Р5=3, дисплей отобразит температуру второй рабочей установки камеры.

2.3 Выбор величины, временно выводимой на дисплей во время нормальной работы.

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая 2 сек. несколько раз: дисплей покажет:

- “Pb1” в течение 1 сек. с последующей температурой, считываемой первым датчиком;

- “SP1” в течение 1 сек. с последующей первой рабочей установкой;

- “Pb2” в течение 1 сек. с последующей температурой, считываемой вторым датчиком;

- “SP2” в течение 1 сек. с последующей второй рабочей установкой;

Чтобы определить какое значение выводится на дисплей:

- нажмите кнопку , удерживая 2 сек.: дисплей покажет:

- “Pb1” в течение 1 сек. (температура, считываемая первым датчиком);

- “SP1” в течение 1 сек. (первая рабочая установка);

- “Pb2” в течение 1 сек. (температура, считываемая вторым датчиком);

- “SP2” в течение 1 сек. (вторая рабочая установка).

Выключение и повторное включение питания прибора восстанавливает значение, заданное параметром Р5.

2.4 Ручное активирование процесса оттайки.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая 4 сек.

Если параметр r5 имеет значение 1 (процесс нагрева), функции оттайки первого регулятора (нагрузка 1) не будут подключены; если параметр r10 имеет значение 1 (процесс нагрева), функции оттайки второго регулятора (нагрузка 2) не будут подключены.

Если параметры r5 и  r10 имеют значение 0 (процесс охлаждения), оттайка будет действовать как на первый регулятор, так и на второй.

2.5 Блокировка/разблокировка клавиатуры.

Чтобы заблокировать клавиатуру:

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “Loc” 1сек.;

Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

- активировать процесс оттайки вручную;

- изменить рабочие установки камеры, устанавливаемые параметрами SP1 и SP2,  а также рабочие установки процедур, описанных в параграфах 4.1 и 4.2.

Эти действия вызовут отображение знака “Loc” 1сек.

Чтобы разблокировать клавиатуру:

- нажмите одновременно  кнопки  и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “UnL” 1сек.

### 2.6 Отключение звукового сигнала.

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированное действие).

### 3 Рабочий режим.

3.1 Предварительная информация.

Работа первого регулятора в основном зависит от параметра r5; работа второго регулятора в основном зависит от параметра r10.

3.2 Режим работы, если параметр r5=0 (процесс охлаждения).

3.3 Режим работы, если параметр r5=1 (процесс нагрева).

3.4 Режим работы, если параметр r10=0 (процесс охлаждения).

3.5 Режим работы, если параметр r10=1 (процесс охлаждения).

### 4 Рабочие установки.

4.1 Задание первой  рабочей установки камеры.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , значок  out 1 начнет мигать;

- выбором кнопок  или  установите необходимую температуру первой рабочей установки, действие возможно в течение 15сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r1, r2 и r3;

- не производите действий в течение 15 сек.

Вы также можете изменять первую рабочую установку, используя параметр SP1.

4.2 Задание второй  рабочей установки камеры.

- нажмите кнопку , во время изменения первой рабочей установки, значок  out 2 начнет мигать;

- выбором кнопок  или  установите необходимую температуру второй рабочей установки, действие возможно в течение 15сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r7, r8 и r9;

- не производите действий в течение 15 сек.

Вы также можете изменять первую рабочую установку, используя параметр SP2.

4.3 Задание параметров конфигурации.

Чтобы получить доступ к процедуре:

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “PA”;

- нажмите кнопку  и выбором кнопок   или  в течение 15 сек. установить “-19”;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.) до появления “PA”;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “SP1”.

Для выбора параметра:

- нажимайте кнопку  или ;

Для изменения параметра:

- нажмите кнопку , выбором кнопок  или  установите в течение 15 сек. нужный параметр;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.).

Для завершения процедуры:

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек. или не производите операций в течение 60 сек.

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

4.4 Восстановление стандартных значений параметров конфигурации.

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “PA”

- нажмите  и выбором  или  в течение 15 сек установить “743”

- нажмите  для появления на дисплее “PA” (или не производите операций в течение 15 сек)

- нажмите одновременно   и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “dEF”

- нажмите  и выбором  или  в течение 15 сек установить “149”

- нажмите  (или не производите операций в течение 15 сек): дисплей покажет “dEF” мигая в течение 4 сек., после чего прибор закончит процедуру изменения;

- Выключите и включите электропитания прибора.

Убедитесь, что параметры имеют стандартные значения, в частности, соответствия  используемых датчиков, датчикам, установленных в стандартных параметрах.

## 5 Сигналы.

5.1 Сигналы.

| СИГНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| out 1 | Значок нагрузки 1. Если значок горит, нагрузка 1 будет включен. Если значок мигает: Идет процесс изменения первой рабочей установки. Включена защита нагрузки 1 (параметры С1 и С2). |
| out 2 | Значок нагрузки 2. Если значок горит, нагрузка 2 будет включен. Если значок мигает: Идет процесс изменения первой рабочей установки. Включена защита нагрузки 2 (параметры С1 и С2). |
|  | Значок процесса оттайки. Если значок горит, будет идти процесс оттайки. |
|  | Значок включения сигнала тревоги. Если значок горит, будет действовать сигнал тревоги. |
|  | Значок использования шкалы Фаренгейта. Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Фаренгейту (параметр Р2). |
|  | Значок использования шкалы Цельсия. Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Цельсию (параметр Р2). |
| КОД | ПРИЧИНА |
| Loc | Клавиатура и/или рабочие установки заблокированы (параметр r3 и/или r9); также см. пункт 2.5. |

## 6 Сигналы тревоги.

6.1 Сигналы тревоги.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL1 | Сигнал тревоги при достижении первого нижнего уровня температуры. | Проверить температуру, считываемую первым датчиком; См. параметры A1 и A2. | Результата не будет. |
| AH1 | Сигнал тревоги при достижении первого высшего уровня температуры. | Проверить температуру, считываемую первым датчиком; См. параметры A4 и А5. | Результата не будет. |
| AL2 | Сигнал тревоги при достижении второго нижнего уровня температуры. | Проверить температуру, считываемую вторым датчиком; См. параметры A11 и A12. | Результата не будет. |
| AH2 | Сигнал тревоги при достижении второго высшего уровня температуры. | Проверить температуру, считываемую вторым датчиком; См. параметры A14 и А15. | Результата не будет. |

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

7 Внутреннее  диагностирование.

7.1 Внутреннее диагностирование.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | Неисправность первого датчика. | см. параметр P0; проверить целостность датчика; проверить соединение прибор-датчик; проверить температуру, считываемую датчиком. | работа нагрузки 1 будет зависеть от параметра С6. если идет процесс оттайки от первого регулятора, то он будет остановлен; оттайка от первого регулятора активирована не будет. |
| Pr2 | Неисправность второго датчика. | тоже, что и в предыдущем случае, но относительно второго датчика. | работа нагрузки 2 будет зависеть от параметра С10; если идет процесс оттайки от второго регулятора, то он будет остановлен; оттайка от второго регулятора активирована не будет. |

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

## 8 Технические характеристики.

8.1. Технические характеристики.

Корпус: самозатухающийся серый.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: ввинчиваемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы), 6-ти полосный соединитель (серийный порт, по заказу), 4-х полосный соединитель (для выносного дисплея, по заказу), извлекаемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 Vac, 50/60 Гц, 3 ВА (приблизительно); 115 VAC  или 12-24 VAC/DC или 12 VAC/DC по заказу.

Сигнал звуковой тревоги: по заказу.

Входы для измерительных приборов: 2 (первый датчик и второй дитчик) для PTC/NTC датчиков.

Рабочий диапазон температур: от – 50 до 150 ºС (-50 до 300 ºF) для PTС датчика, от – 40 до 105 ºС (-40 до 220 ºF) для NTC датчика.

Разрешающая способность:  0.1°С/1°С / 1°F

Цифровые выходы: 2 реле:

- реле нагрузки 1: 16 A @ 250 VAC (NO контакт).

- реле нагрузки 2: 8 А @ 250 VАС (переключающий контакт).

Максимально допустимый ток нагрузки 10 А.

Серийный порт: порт для связи с  системой мониторинга (через серийный интерфейс при помощи TTL с протоколом связи MODBUS) или с ключом программирования; по заказу.

Дополнительные порты соединения: порт для соединения с выносным дисплеем, по заказу.

### 9 Рабочие установки и параметры конфигурации.

9.1 Рабочие установки.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | значение первой рабочей установки температуры. |
|  | r7 | r8 | °C/°F (1) | 0.0 | значение второй рабочей установки температуры. |

9.2 Параметры конфигурации.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | Первая рабочая установка температуры. |
| SP2 | r7 | r8 | °C/°F (1) | -30.0 | Вторая рабочая установка температуры. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. |
| CA1 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | Отклонение первого датчика. |
| CA2 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | Отклонение второго датчика. |
| P0 | 0 | 1 | ----- | 1 | вид датчика: 0=РТС, 1=NTC. |
| P1 | 0 | 1 | ----- | 1 | визуализация значений температуры, 1=0.1°С/ °F, 0=1°С / 1°F. |
| P2 | 0 | 1 | ----- | 0 | единицы измерения температуры (2), 0=°С, 1=°F |
| P5 | 0 | 3 | ----- | 0 | величины, выводимые на дисплей во время нормальной работы: 0=температура, считываемая первым датчиком; 1=первая рабочая установка; 2=температура, считываемая вторым датчиком; 3=вторая рабочая установка. |
| P6 | 0 | 3 | ----- | 0 | величины, показываемая дисплеем: 0=температура, считываемая первым датчиком; 1=первая рабочая установка; 2=температура, считываемая вторым датчиком; 3=вторая рабочая установка. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ. |
| r0 | 0.1 | 99.0 | °C/°F (1) | 2.0 | дифференциал первой рабочей установки. |
| r1 | -99.0 | r2 | °C/°F (1) | -50.0 | минимальное значение первой рабочей установки. |
| r2 | r1 | (3) | °C/°F (1) | 50.0 | максимальное значение первой рабочей установки. |
| r3 | 0 | 1 | ----- | 0 | блокировка изменения первой рабочей установки (см. процедуру, описанную в пункте 4.1): 1=да. |
| r5 | 0 | 1 | ----- | 0 | Процесс охлаждения или нагрева нагрузки 1: 0=охлаждение. |
| r6 | 0.1 | 99.0 | °C/°F (1) | 2.0 | дифференциал второй рабочей установки. |
| r7 | -99.0 | r8 | °C/°F (1) | -50.0 | минимальное значение второй рабочей установки. |
| r8 | r7 | (3) | °C/°F (1) | 50.0 | максимальное значение второй рабочей установки. |
| r9 | 0 | 1 | ----- | 0 | блокировка изменения второй рабочей установки (см. процедуру, описанную в пункте 4.2): 1=да. |
| r10 | 0 | 1 | ----- | 0 | Процесс охлаждения или нагрева нагрузки 2: 0=охлаждение. |
| r13 | 0.1 | 15.0 | °C/°F (1) | 2.0 | Дифференциал параметра SP2. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЗАЩИТА ОТ НАГРУЗКИ. |
| С1 | 0 | 240 | Мин. | 5 | минимальная задержка между двумя последовательными активациями нагрузки 1; также задержка активации нагрузки 1 после устранения неисправности первого датчика камеры (4). |
| С2 | 0 | 240 | Мин. | 0 | минимальное время, когда нагрузка 1 остается выключенной; также задержка активации нагрузки 1 с момента включения прибора. |
| С3 | 0 | 240 | Сек. | 0 | минимальное время, когда нагрузка 1 остается включенной. |
| С6 | 0 | 1 | ----- | 0 | Работа нагрузки 1 во время действия неисправности первого датчика: 0=выключен; 1=включена. |
| С7 | 0 | 240 | Мин. | 5 | минимальная задержка между двумя последовательными активациями нагрузки 2; также задержка активации нагрузки 2 после устранения неисправности второго датчика камеры (4). |
| С8 | 0 | 240 | Мин. | 0 | минимальное время, когда нагрузка 2 остается выключенной; также задержка активации нагрузки 2 с момента включения прибора. |
| С9 | 0 | 240 | Сек. | 0 | минимальное время, когда нагрузка 2 остается включенной. |
| С10 | 0 | 1 | ----- | 0 | Работа нагрузки 2 во время действия неисправности второго датчика: 0=выключен; 1=включена. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ОТТАЙКА. (5) |
| d0 | 0 | 99 | Час. | 8 | интервал между процессами оттайки параметр воздействует как на первый регулятор, так и на второй) (6); 0 = интервал, в котором процесс оттайки не будет активирован. |
| d3 | 0 | 99 | Мин. | 30 | длительность процесса оттайки от первого регулятора: 0 = процесс оттайки от первого регулятора активироваться не будет. |
| d4 | 0 | 1 | ----- | 0 | процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора (1 = да). |
| d5 | 0 | 99 | Мин. | 0 | задержка между включением прибора и началом процесса оттайки (только если d4= 1). |
| d6 | 0 | 1 | ----- | 1 | фиксация на дисплее значения температуры в процессе оттайки (только если значением, выводимым на дисплей во время нормальной работы, является температура, считываемая первым датчиком (или температура, считываемая вторым датчиком)): 0=температура, считываемая первым датчиком (или температура, считываемая вторым датчиком); 1=если к моменту активации процесса оттайки температура, считываемая первым датчиком (или температура, считываемая вторым датчиком) ниже значения «первая рабочая установка + r0» (или «вторая рабочая установка + r6»), то на экране отображается значение: «рабочая установка + r0» (или «вторая рабочая установка + r6»); если к моменту активации процесса оттайки температура, считываемая первым датчиком (или температура, считываемая вторым датчиком) выше значения «первая рабочая установка + r0» (или «вторая рабочая установка + r6»), то на экране отображается значение температуры, считываемой первым датчиком (или температуры, считываемой вторым датчиком) к моменту активации оттайки (7). |
| d10 | 0 | 99 | Мин. | 30 | длительность процесса оттайки от второго регулятора: 0 = процесс оттайки от второго регулятора активироваться не будет. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ. |
| A1 | -99.0 | (3) | °C/°F (1) | -10.0 | Температура, при понижении которой активируется сигнал тревоги при достижении первого нижнего уровня температуры (температуры, считываемой первым датчиком), также см. А2 (8). |
| А2 | 0 | 2 | ----- | 1 | вид срабатывания сигнала первой температурной тревоги при достижении нижней границы температуры: 0=сигнал тревоги не включается; 1=относительно первой рабочей установки (или “первая рабочая установка «минус» А1”, учитывая А1 без знака); 2=абсолютная (или А1). |
| А4 | -99.0 | (3) | °C/°F (1) | 10.0 | Температура, при повышении которой активируется сигнал тревоги при достижении первого верхнего уровня температуры (температуры, считываемой первым датчиком), также см. А5 (8). |
| А5 | 0 | 2 | ----- | 1 | вид срабатывания сигнала первой температурной тревоги при достижении верхней границы температуры: 0=сигнал тревоги не включается; 1=относительно первой рабочей установки (или “первая рабочая установка + А4”, учитывая А4 без знака); 2=абсолютная (или А4). |
| А6 | 0 | 240 | Мин. | 120 | задержка срабатывания сигнала первой температурной тревоги при достижении верхней границы температуры после включения прибора. |
| А7 | 0 | 240 | Мин. | 15 | время задержки сигнала первой температурной тревоги. |
| А8 | 0 | 240 | Мин. | 15 | задержка срабатывания сигнала первой температурной тревоги при достижении верхней границы температуры после окончания оттайки от первого регулятора (9). |
| A11 | -99.0 | (3) | °C/°F (1) | -10.0 | Температура, при понижении которой активируется сигнал тревоги при достижении второго нижнего уровня температуры (температуры, считываемой вторым датчиком), также см. А12 (8). |
| А12 | 0 | 2 | ----- | 1 | вид срабатывания сигнала второй температурной тревоги при достижении нижней границы температуры: 0=сигнал тревоги не включается; 1=относительно второй рабочей установки (или “вторая рабочая установка «минус» А11”, учитывая А11 без знака); 2=абсолютная (или А11). |
| А14 | -99.0 | (3) | °C/°F (1) | 10.0 | Температура, при повышении которой активируется сигнал тревоги при достижении второго верхнего уровня температуры (температуры, считываемой вторым датчиком), также см. А15 (8). |
| А15 | 0 | 2 | ----- | 1 | вид срабатывания сигнала второй температурной тревоги при достижении верхней границы температуры: 0=сигнал тревоги не включается; 1=относительно второй рабочей установки (или “вторая рабочая установка + А14”, учитывая А14 без знака); 2=абсолютная (или А14). |
| А16 | 0 | 240 | Мин. | 120 | задержка срабатывания сигнала второй температурной тревоги при достижении верхней границы температуры после включения прибора. |
| А17 | 0 | 240 | Мин. | 15 | время задержки сигнала второй температурной тревоги. |
| А8 | 0 | 240 | Мин. | 15 | задержка срабатывания сигнала второй температурной тревоги при достижении верхней границы температуры после окончания оттайки от второго регулятора (9). |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (MODBUS). |
| LA | 1 | 247 | --- | 247 | адрес прибора. |
| Lb | 0 | 3 | --- | 2 | скорость передачи сигнала: 0 = 2.400 бод, 1 = 4.800 бод, 2 = 9.600 бод, 3 = 19,200 бод. |
| LP | 0 | 2 | --- | 2 | Четность: 0=нет; 1=нечетный; 2=четный. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РЕЗЕРВНЫЙ. |
| Е9 | 0 | 1 | ----- | 1 | резервный |

(1) единица измерения зависит от  параметра Р2.

(2) установите параметры, относящиеся к регуляторам, после изменения параметра Р2.

(3) величина зависит от параметра Р2 (150ºС или 300°F).

(4) если параметр имеет значение 0, то задержка с момента окончания действия отклонения датчика  камеры, составит 2 мин.

(5) если параметр r5 имеет значение 1 (процесс нагрева),то функции оттайки от первого регулятора (нагрузка 1) не будут подключены; если параметр r10 имеет значение 1 (процесс нагрева), функции оттайки от второго регулятора (нагрузка 2) не будут подключены; если параметры r5 и r10 имеют значение 0 (процесс охлаждения), оттайка будет воздействовать как на первой регулятор, так и на второй.

(6) прибор запоминает число интервалов между процессами оттайки каждые 30 мин.; изменение параметра d0 начинает действовать по завершению интервала времени с момента последней оттайки или в случае активации процесса оттайки вручную.

(7) дисплей возобновляет нормальную работу сразу после окончания процесса оттайки и снижения температуры холодильной камеры ниже температуры, в результате достижения которой и произошла блокировка дисплея (или когда включится сигнал температурной тревоги).

(8) дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F.

(9)  во время оттайки сигналы температурной тревоги не сработают, при условии, что они были включены  после активации процесса оттайки.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.