## Описание прибора IR33

## 1 Таблица аварийных сигналов и доп. сигналов: дисплей, зуммер и реле

| Код | Иконка на дисплее | Сигнальное реле | Зуммер | Сброс | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘rE’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический | Отказ виртуального контрольного датчика |
| ‘E0’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Отказ датчика камеры S1 |
| ‘E1’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Отказ датчика размораживания S2 |
| ‘E2’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Отказ датчика S3 |
| ‘E3’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Отказ датчика S4 |
| ‘E4’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Отказ датчика S5 |
| ‘_’ | Отсутствие | Выключено | Выключен | Автоматический | Датчик не разрешен |
| ‘LO’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический | Низкотемпературный аварийный сигнал |
| ‘HI’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический | Высокотемпературный аварийный сигнал |
| ‘IA’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический | Мгновенный аварийный сигнал от внешнего контакта |
| ‘dA’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический | Задержанный аварийный сигнал от внешнего контакта |
| ‘dEF’' | Включено …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Операция размораживания |
| ‘Ed1’ | Отсутствует | Выключено | Выключен | Автоматический/ручной | Размораживание испарителя 1, заканчиваемое по тайм-ауту |
| ‘Ed2’ | Отсутствует | Выключено | Выключен | Автоматический/ручной | Размораживание в испарителе 2, заканчиваемое по тайм-ауту |
| Pd | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический/ручной | Аварийный сигнал максимального времени откачки |
| ‘LP’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический/ручной | Аварийный сигнал низкого давления |
| ‘AtS’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический/ручной | Автоматический запуск при откачке |
| ‘cht’ | Отсутствует | Выключено | Выключено | Автоматический/ручной | Предварительный аварийный сигнал высокой температуры конденсатора |
| ‘CHT’ | Мигание …. | Активно | Активно | Ручной | Аварийный сигнал высокой температуры конденсатора |
| ‘dor’ | Мигание …. | Активно | Активен | Автоматический | Аварийный сигнал слишком длительного открытия двери |
| ‘Etc’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Сбой часов реального времени |
| ‘EE’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Ошибка Eprom, параметры установок |
| ‘EF’ | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Ошибка Eprom, рабочие параметры |
| HA | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Аварийный сигнал НАССР, ‘HA’ |
| HF | Мигание …. | Выключено | Выключен | Автоматический | Аварийный сигнал НАССР, ‘HF’ |
| ‘rCt’ | Сигнал |  |  |  | Прибор разрешен для программирования с дистанционного управления |
| ‘Add’ | Сигнал |  |  |  | Текущая процедура автоматического присвоения адреса |
| ‘Prt’ | Сигнал |  |  |  | Печать отчета |
| ‘LrH’ | Сигнал |  |  |  | Активирование процедуры низкой относительной влажности |
| ‘HrH’ | Сигнал |  |  |  | Активирование процедуры высокой относительной влажности |
| ‘ccb’ | Сигнал |  |  |  | Запрос пуска непрерывного цикла |
| ‘ccE’ | Сигнал |  |  |  | Запрос конца непрерывного цикла |
| ‘dFb’ | Сигнал |  |  |  | Запрос пуска размораживания |
| ‘dFE’ | Сигнал |  |  |  | Запрос конца размораживания |
| On | Сигнал |  |  |  | Переключение на ON (включение) |
| OFF | Сигнал |  |  |  | Переключение на OFF (выключение) |
| ‘rES’ | Сигнал |  |  |  | Сброс вручную аварийных сигналов сброса Аварийные сигналы НАССР сброса Мониторинг температуры сброса |

Звуковой сигнал зуммера функционирует, если разрешен параметром ‘H4’.

Сигнальное реле активируется, если вспомогательный выход 1 (Н1) присваивается функции сигнального реле (нормально-замкнутой или нормально-разомкнутой).

Примечание: Зуммер блокируется управляющей системой CAREL.

## 2 Таблица рабочих параметров

| No. | Код | Параметр | MSYF | UOM | Тип | По умолчанию | Макс. | Мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pw | Пароль | MSYF | - | С | 22 | 200 | 0 |
| 1 | /2 | Устойчивость измерения | MSYF | - | С | 4 | 15 | 1 |
| 2 | /3 | Реакция дисплея датчиков | MSYF | - | С | 0 | 15 | 0 |
| 3 | /4 | Виртуальный датчик | MSYF | - | С | 0 | 100 | 0 |
| 4 | /5 | Выбор °С или °F | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 5 | /6 | Десятичная точка | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 6 | /tl | Дисплей на внутреннем терминале | MSYF | - | С | 1 | 7 | 1 |
| 7 | /tE | Дисплей на внешнем терминале | MSYF | - | С | 0 | 6 | 0 |
| 8 | /P | Выбор типа датчика | MSYF | - | С | 0 | 2 | 0 |
| 9 | /A2 | Конфигурация датчика 2 | M-YF | - | С | 2 | 4 | 0 |
|  |  |  | -S-- | - | С | 0 | 4 | 0 |
| 10 | /A3 | Конфигурация датчика 3 | MSYF | - | С | 0 | 4 | 0 |
| 11 | /A4 | Конфигурация датчика 4 | MSYF | - | С | 0 | 4 | 0 |
| 12 | /c1 | Калибровка датчика 1 | MSYF | °С/°F | С | 0,0 | 20 | -20 |
| 13 | /c2 | Калибровка датчика 2 | MSYF | °С/°F | С | 0,0 | 20 | -20 |
| 14 | /c3 | Калибровка датчика 3 | MSYF | °С/°F | С | 0,0 | 20 | -20 |
| 15 | /c4 | Калибровка датчика 4 | MSYF | °С/°F | С | 0,0 | 20 | -20 |
| 16 | St | Рабочая Точка температуры | MSYF | °С/°F | F | 0,0 | r2 | r1 |
| 17 | rd | Дифференциал регулировки | SYF | °С/°F | F | 2,0 | 20 | 0,1 |
| 18 | rn | Мертвая зона | SYF | °С/°F | С | 4,0 | 60 | 0,0 |
| 19 | rr | Дифференциал реверсивного регулирования с мертвой зоной | SYF |  |  | 2,0 | 20 | 0,1 |
| 20 | rl | Минимально допустимое заданное значение | MSYF | °С/°F | С | -50 | r2 | -50 |
| 21 | r2 | Максимально допустимое заданное значение | MSYF | °С/°F | С | 60 | 200 | r1 |
| 22 | r3 | Режим работы | SYF | флажок | С | 0 | 2 | 0 |
| 23 | r4 | Автоматическое отклонение заданного значения в ночное время | MSYF | °С/°F | С | 3,0 | 20 | -20 |
| 24 | r5 | Разрешение контроля температуры | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 25 | rt | Интервал контроля температуры | MSYF | часы | F | - | 999 | 0 |
| 26 | rH | Максимальная считываемая температура | MSYF | °С/°F | F | - | - | - |
| 27 | rL | Минимальная считываемая температура | MSYF | °С/°F | F | - | - | - |
| 28 | с0 | Задержка компрессора и вентилятора при запуске | -SYF | мин | С | 0 | 15 | 0 |
| 29 | с1 | Минимальное время между последовательными запусками | -SYF | мин | С | 0 | 15 | 0 |
| 30 | с2 | Минимальное время выключения компрессора | -SYF | мин | С | 0 | 15 | 0 |
| 31 | с3 | Минимальное время включения компрессора | -SYF | мин | С | 0 | 15 | 0 |
| 32 | с4 | Установка дежурного цикла | -SYF | мин | С | 0 | 100 | 0 |
| 33 | сc | Продолжительность непрерывного цикла | -SYF | часы | С | 0 | 15 | 0 |
| 34 | с6 | Обход аварийного сигнала после непрерывного цикла | -SYF | часы | С | 2 | 15 | 0 |
| 35 | с7 | Максимальное время откачки | -SYF | сек | С | 0 | 900 | 0 |
| 36 | с8 | Задержка запуска компрессора после размыкания клапана PD | -SYF | сек | С | 5 | 60 | 0 |
| 37 | с9 | Разрешение функции автоматического запуска в PD | -SYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 38 | с10 | Выбор откачки по времени или по давлению | -SYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 39 | с11 | Задержка второго компрессора | -SYF | сек | С | 4 | 250 | 0 |
| 40 | d0 | Тип размораживания | -SYF | флажок | С | 0 | 3 | 0 |
| 41 | di | Интервал между размораживаниями | -SYF | часы | F | 8 | 250 | 0 |
| 42 | dt1 | Температура конца размораживания, основной испаритель | -SYF | °С/°F |  | 4,0 | 200 | -50 |
| 43 | dt2 | Температура конца размораживания, вспомогательный испаритель | -SYF | °С/°F | F | 4,0 | 200 | -50 |
| 44 | dP1 | Максимальная продолжительность размораживания, главный испаритель | -SYF | мин | F | 30 | 250 | 1 |
| 45 | dP2 | Максимальная продолжительность размораживания, вспомогательный испаритель | -SYF | мин | F | 30 | 250 | 1 |
| 46 | d3 | Задержка запуска размораживания | -SYF | мин | С | 0 | 250 | 0 |
| 47 | d4 | Разрешение размораживания при запуске | -SYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 48 | d5 | Задержка размораживания при запуске | -SYF | мин | С | 0 | 250 | 0 |
| 49 | d6 | Дисплей в выключенном состоянии во время размораживания | -SYF | - | С | 1 | 2 | 0 |
| 50 | dd | Время стекания конденсата после размораживания | -SYF | мин | F | 2 | 15 | 0 |
| 51 | d8 | Обход аварийного сигнала после размораживания | -SYF | часы | F | 1 | 15 | 0 |
| 52 | d8d | Выключение тревоги после выключения двери | -SYF | часы/мин | C | 0 | 1 | 0 |
| 53 | d9 | Приоритет размораживания перед защитными параметрами компрессора | -SYF | флажок | C | 0 | 1 | 0 |
| 54 | d/1 | Отображение датчика размораживания 1 | MSYF | °С/°F | F | - | - | - |
| 55 | d/2 | Отображение датчика размораживания 2 | MSYF | °С/°F | F | - | - | - |
| 56 | dC | Временная база для размораживания | -SYF | флажок | C | 0 | 1 | 0 |
| 57 | d10 | Рабочее время компрессора | -SYF | часы | C | 0 | 250 | 0 |
| 58 | d11 | Пороговое значение температуры рабочего времени | -SYF | °С/°F | C | 1,0 | 20 | -20 |
| 59 | d12 | Продвинутое размораживание | -SYF | - | C | 0 | 3 | 0 |
| 60 | dn | Номинальная продолжительность размораживания | -SYF | - | C | 65 | 100 | 1 |
| 61 | dH | Пропорциональный коэффициент, отклонения ‘dI’ | -SYF | - | C | 50 | 100 | 0 |
| 62 | A0 | Дифференциал аварийного сигнала и вентиляторов | MSYF | °С/°F | С | 2,0 | 20 | 0,1 |
| 63 | A1 | Тип порога ‘AL” и ‘AH’ | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 64 | AL | Низкотемпературный порог аварийного сигнала | MSYF | °С/°F | F | 0,0 | 200 | -50 |
| 65 | AH | Высокотемпературный порог аварийного сигнала | MSYF | °С/°F | F | 0,0 | 200 | -50 |
| 66 | Ad | Задержка низкотемпературного и высокотемпературного аварийного сигнала | MSYF | мин | F | 120 | 250 | 0 |
| 67 | A4 | Конфигурация цифрового входа 1 | -SYF | - | С | 0 | 14 | 0 |
|  |  |  | M--- | - | С | 3 | 14 | 0 |
| 68 | A5 | Конфигурация цифрового входа 2 | MSYF | - | С | 0 | 14 | 0 |
| 69 | A6 | Остановка компрессора от внешнего аварийного сигнала | -SYF | мин | С | 0 | 100 | 0 |
| 70 | A7 | Задержка определения внешнего аварийного сигнала | -SYF | мин | С | 0 | 250 | 0 |
| 71 | A8 | Разрешение аварийных сигналов ‘Ed1’ и ‘Ed2’ | -SYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Ado | Режим управления подсветкой дверным выключателем | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Ac | Аварийный сигнал высокой температуры конденсатора | -SYF | °С/°F | С | 70,0 | 200 | 0,0 |
| 74 | AE | Дифференциал аварийного сигнала высокой температуры конденсатора | -SYF | °С/°F | С | 10,0 | 20 | 0,1 |
| 75 | Acd | Задержка аварийного сигнала высокой температуры конденсатора | -SYF | Мин | С | 0 | 250 | 0 |
| 76 | AF | Время выключения по датчику подсветки | -SYF | Сек | С | 0 | 250 | 0 |
| 77 | ALF | Порог тревоги антифриза | MSYF | °С/°F | С | -5,0 | 200 | -50 |
| 78 | AdF | Задержка тревоги антифриза | MSYF | Мин | С | 1 | 15 | 0 |
| 79 | F0 | Управление вентилятором | ---F | флажок | С | 0 | 2 | 0 |
| 80 | F1 | Температура пуска вентиляторов | ---F | °С/°F | F | 5,0 | 200 | -50 |
| 81 | F2 | Выключение вентилятора с выключением компрессора | ---F | флажок | C | 1 | 1 | 0 |
| 82 | F3 | Вентиляторы при размораживании | ---F | флажок | C | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Fd | Выключение вентиляторов после стекания конденсата | MSYF | мин | C | 1 | 15 | 0 |
| 84 | F4 | Температура выключения вентилятора конденсатора | ---F | °С/°F | F | 40,0 | 200 | -50 |
| 85 | F5 | Дифференциал включения вентилятора конденсатора | MSYF | °С/°F | С | 5,0 | 20 | 0,1 |
| 86 | Н0 | Сериальный адрес | MSYF | - | С | 1 | 207 | 0 |
| 87 | Н1 | Функция реле 4 | MSYF | флажок | С | 1 | 13 | 0 |
| 88 | Н2 | Блокировка клавиатуры/ИК | MSYF | флажок | C | 1 | 6 | 1 |
| 89 | Н3 | Код, разрешающий дистанционное управление | MSYF | - | C | 0 | 255 | 0 |
| 90 | Н4 | Блокировка зуммера | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Н6 | Блокировка клавиатуры | MSYF | - | С | 0 | 255 | 0 |
| 92 | H8 | Выбор выхода активирования с помощью временного интервала | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Н9 | Включение изменения рабочей точки с полосой времени | MSYF | флажок | С | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Нdh | Смещение нагревателя анти-запотевателя | MSYF | °С/°F | С | 0 | 200 | -50 |
| 95 | Нan | Количество регистрируемых событий HA | MSYF | - | С | 0 | 15 | 0 |
| 96 | НA | Дата/время последнего события НА | MSYF | - | С | - | - | - |
|  | y_ | Год | **** | Год | * | 0 | 99 | 0 |
|  | M_ | Месяц | **** | Месяц | * | 0 | 12 | 1 |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 7 | 1 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | t_ | Продолжительность | **** | Часы | * | 0 | 99 | 0 |
| 97 | НA1 | Дата/время предпоследнего события НА | MSYF | - | C | - | - | - |
|  | y_ | Год | **** | Год | * | 0 | 99 | 0 |
|  | M_ | Месяц | **** | Месяц | * | 0 | 12 | 1 |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 7 | 1 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | t_ | Продолжительность | **** | Часы | * | 0 | 99 | 0 |
| 98 | НA2 | Дата/время третьего от конца события НА | MSYF | - | C | - | - | - |
|  | y_ | Год | **** | Год | * | 0 | 99 | 0 |
|  | M_ | Месяц | **** | Месяц | * | 0 | 12 | 1 |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 7 | 1 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | t_ | Продолжительность | **** | Часы | * | 0 | 99 | 0 |
| 99 | НFn | Количество регистрируемых событий HF | MSYF | - | С | 0 | 15 | 0 |
| 100 | НF | Дата/время последнего события НF | MSYF | - | С | - | - | - |
|  | y_ | Год | **** | Год | * | 0 | 99 | 0 |
|  | M_ | Месяц | **** | Месяц | * | 0 | 12 | 1 |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 7 | 1 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | t_ | Продолжительность | **** | Часы | * | 0 | 99 | 0 |
| 101 | НF1 | Дата/время предпоследнего события НF | MSYF | - | С | - | - | - |
|  | y_ | Год | **** | Год | * | 0 | 99 | 0 |
|  | M_ | Месяц | **** | Месяц | * | 0 | 12 | 1 |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 7 | 1 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | t_ | Продолжительность | **** | Часы | * | 0 | 99 | 0 |
| 102 | НPF2 | Дата/время третьего от конца события НF | MSYF | - | С | - | - | - |
|  | y_ | Год | **** | Год | * | 0 | 99 | 0 |
|  | M_ | Месяц | **** | Месяц | * | 0 | 12 | 1 |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 7 | 1 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | t_ | Продолжительность | **** | Часы | * | 0 | 99 | 0 |
| 103 | Htd | Задержка аварийного сигнала НАССР | MSYF | - | С | 0 | 250 | 0 |
| 104 | td1 | Временная полоса размораживания 1 | -SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 105 | td2 | Временная полоса размораживания 2 | -SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 106 | td3 | Временная полоса размораживания 3 | -SYF | - | C | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 107 | td4 | Временная полоса размораживания 4 | -SYF | - | C | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 108 | td5 | Временная полоса размораживания 5 | -SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 109 | td6 | Временная полоса размораживания 6 | -SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 110 | td7 | Временная полоса размораживания 7 | -SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 111 | td8 | Временная полоса размораживания 8 | -SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 112 | ton | Временная полоса активирования подсветки/aux | -SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
| 113 | tof | Временная полоса блокировки подсветки/aux | SYF | - | С | - | - | - |
|  | d_ | День | **** | День | * | 0 | 11 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | * | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | * | 0 | 59 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | 0 | 0 | 23 | 0 |
|  | h_ | Час | **** | Час | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 114 | tc | Установка даты/времени RTC | MSYF | - | С | - | - | - |
|  | y_ | Годы | **** | Год | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  | M_ | Месяц | **** | Месяц | 1 | 1 | 12 | 1 |
|  | d_ | День месяца | **** | Дни | 1 | 1 | 31 | 1 |
|  | u_ | День недели |  | Дни | 6 | 6 | 7 | 1 |
|  | h_ | Час | **** | Часы | 0 | 0 | 23 | 0 |
|  | n_ | Минуты | **** | Мин. | 0 | 0 | 59 | 0 |

Примечание:

| A4, A5 = Конфигурация цифрового входа 1, 2 0: Вход или датчик не активен 1: Незамедлительная внешняя тревога 2: Задержанная внешняя тревога 3: Назначение изменяется в зависимости от используемой модели 4: Запуск разморозки с внешнего контакта 5: Дверной выключатель с остановкой компрессора и вентилятора 6: Удаленное ВКЛ/ВЫКЛ 7: Ключ шторки 8: Вход реле низкого давления для откачки 9: Дверной выключатель только с остановкой вентилятора 10: Работа в прямом/реверсивном режиме 11: Датчик света 12: Активация вспомогательного выхода 13: Дверной выключатель с ВЫКЛ компрессора и вентилятора и неуправляемым светом 14: Дверной выключатель только с ВЫКЛ вентилятора и неуправляемым светом | H1 = конфигурация вспом. реле в моделях IR33C, IR33S0EA 1: Нормально не замкнутое аварийное реле 2: Вспомогательный выход (используя кнопку AUX) 3: Выход реле света 4: Выход разморозки вспомогательного испарителя 5: Выход откачки клапана 6: Выход вентилятора конденсатора 7: Выход второго задержанного компрессора 8: Вспомогательный выход с деактивацией, когда ВЫКЛ 9: Выход реле света с деактивацией, когда ВЫКЛ 10: Функция не задана 11: Нагреватель для контроля с нейтральной зоной 12: Выход второго компрессора для ступенчатого подключения 13: Выход второго компрессор для ступенчатого подключения с ротацией |
| --- | --- |

/A2, /A3, /A4 = Значение параметров датчика 2, 3, 4 0: Отсутствует 1: Датчик продукта (только для отображения) 2: Датчик оттайки 3: Датчик конденсации 4: Датчик атифриза

## 3. Сигналы на дисплее

| ИКОНКА | ФУНКЦИЯ | НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | ПУСК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ON (выключено) | OFF (включено) | МИГАНИЕ |  |
|  | COMPRESSOR (компрессор) | Компрессор включен | Компрессор выключен | Запрос компрессора |  |
|  | FAN (вентилятор) | Вентилятор включен | Вентилятор выключен | Запрос вентилятора |  |
|  | DEFROST (размораживание) | Размораживание активно | Размораживание неактивно | Запрос размораживания |  |
|  | AUX (вспомогательный) | Вспомогательный выход AUX активен | Вспомогательный выход AUX не активен |  |  |
|  | ALARM (аварийный сигнал) | Задержанный внешний аварийный сигнал (до окончания времени А7) | Отсутствие аварийного сигнала | Аварийные сигналы в нормальном режиме работы (например, высокая/низкая температура) или аварийный сигнал из внешнего цифрового входа, немедленный или задержанный |  |
|  | CLOCK (часы) | Если установлено, по крайней мере, 1 согласованное по времени размораживание | Согласованного по времени размораживания не установлено |  | Включен в случае присутствия часов реального времени |
|  | LIGHT (подсветка) | Вспомогательный выход LIGHT (подсветка) включен | Вспомогательный выход LIGHT (подсветка) выключен |  |  |
|  | SERVICE (обслуживание) |  | Отсутствие сбоя | Сбой (например, ошибка E2PROM или сбой контактного датчика). Запрос обслуживания. |  |
|  | HACCP | Функция НАССР разрешена | Функция НАССР блокирована | Аварийный сигнал НАССР сохранен (НА и/или HF) |  |
|  | CONTINUOUS CYCLE (непрерывный цикл) | Функция CONTINUOUS CYCLE (непрерывный цикл) активизирована | Функция CONTINUOUS CYCLE (непрерывный цикл) неактивизирована | Запрос функции CONTINUOUS CYCLE (непрерывный цикл) |  |

# 4. Программирование приборов

Модификация параметров производится с помощью передней клавиатуры.

Рабочие параметры подразделяются на два семейства: часто используемые параметры (тип “F”) и конфигурационные параметры (тип “C”).

Доступ к конфигурационным параметрам защищен паролем, предотвращающим нежелательные модификации или доступ неавторизованных лиц.

## 4.1 Как осуществить доступ к параметрам типа “F”

Нажмите PRG/mute в течение более 5 секунд (если аварийный сигнал активен, сначала выключается зуммер), на дисплее изобразится код первого модифицируемого параметра типа “F”.

## 4.2 Как осуществить доступ к параметрам типа “C”

## Одновременно нажмите PRG/mute и SET в течение более 5 секунд; на дисплее отобразится число “00”;

- Нажимайте aux и def, пока не отобразится число «22» (код пароля, позволяющего доступ к параметрам);

- Подтвердите нажатием SET;

- На дисплее отобразится код первого модифицируемого параметра типа “C”.

## 4.3 Модификация параметров

После того, как на дисплее изобразится параметр типа “C” или “F”, выполняйте следующие действия:

- Нажимайте aux и def, пока не достигнете параметра, подлежащего модификации; при прокручивании на дисплее появляется иконка, представляющая категорию параметра, к которому он принадлежит;

- В качестве альтернативы, для отображения меню, которое используется для быстрого доступа к модифицируемой группе параметров, нажмите PRG/mute;

- Прокручивайте меню с помощью клавиш aux и def ; на дисплее появятся коды различных категорий параметров (см. «Резюме оперативных параметров») вместе с изображением соответствующей иконки (в случае её присутствия);

- Когда достигается требуемая категория, нажмите SET для перехода прямо к первому параметру в категории (если в выбранной категории параметры отсутствуют, нажатие SET не окажет никакого воздействия);

- В таком случае продолжайте прокручивать параметры до достижения параметра, который требуется модифицировать, или вернитесь в меню “Categories” (категории), нажав в течение одной секунды PRG/mute.

- Для отображения связанного значения нажмите SET;

- Увеличение или уменьшение значения производится соответственно с помощью клавиш aux и def, пока не будет достигнуто требуемое значение;

- Для временного сохранения нового значения и возвращения дисплея к коду параметра нажмите SET;

- Повторите операции от пункта 1 или 2;

- Если параметры имеют подпараметры, то для отображения первого подпараметра нажмите SET;

- Для отображения всех подпараметров нажмите aux и def ;

- Для отображения связанного значения нажмите SET;

- Увеличение или уменьшение значения производится соответственно с помощью клавиш aux и def, пока не будет достигнуто требуемое значение;

- Для временного сохранения нового значения и возвращения дисплея к коду подпараметра нажмите SET;

- Для возвращения дисплея к родительскому параметру нажмите PRG/mute.

## 4.5 Сохранение новых значений, присваиваемых параметрам

- Для определенного сохранения новых значений модифицируемых параметров нажмите PRG/mute в течение более 5 секунд для выхода из процедуры настройки параметров.

Все модификации, выполняемые с параметрами, временно сохраняемые в RAM, могут отменяться, а нормальный режим работы возобновляется путем ненажатия никакой клавиши в течение 60 секунд, поскольку сеанс настройки параметров завершается вследствие блокировки по времени.

Важно: Если сеанс программирования завершается блокировкой по времени, параметры часов не сбрасываются, поскольку параметры сохраняются сразу после ввода.

Если прибор выключается до нажатия PRG/mute, все модификации, выполненные с параметрами и временно сохраненные, будут утеряны.